濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目

二期备用工程项目辅机设备采购一标包

招

标

文

件

招标编号：  HNXSZC-2021001

采购单位：台前投资集团产业集群发展投资有限公司

代理机构：河南向生工程管理有限公司

2021年4月

目   录

- 招标公告

- 招标项目基本内容及要求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法

第五章  投标文件内容及格式

第六章  政府采购合同条款

第七章  政府采购合同格式

第一章   招标公告

一、采购项目名称：濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期备用工程项目辅机设备采购

二、采购项目编号：HNXSZC-2021001

三、项目预算金额：1600 万元；（一标包1200万元、二标包400万元）

- 采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：

- 采购内容：共划分2个标包；1标包：烟气处理系统（具体内容详见招标文件）；

2标包：输料输渣系统相关辅机设备（具体内容详见招标文件）；

- 资金来源：债券资金，已落实。
3.交货期：一标包：合同生效后120天内交付；二标包：合同生效后90天内交付

- 4.采购质量：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件的要求，并符合现场安装条件。
五、采购项目需要落实的政府采购政策：采购项目需要落实的政府采购政策促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、节能产品、环境标志产品优先采购。

- 六、供应商资格要求：

- 1、一标包、二标包供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并提供以下资料；

1.1投标人应是中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的机构或企事业单位，具备有效的统一社会信用代码证（或事业单位法人证书）。

1.2投标人提供2019年度经审计的财务报告；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明格式自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商需提供近半年以来任意连续 3 个月缴纳税收和社会保障资金的缴费票据凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司单位人员社保从缴纳之日起提供）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明格式自拟）；

1.6投标人提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间须在招标公告发布日期之后）

1.7法律法规对投标人的其他规定和要求。

1.8投标人资格条件、要求：本项目不接受联合体投标。

1.9是否接受进口产品：是

2.一标包特殊要求

2.1国家相关行政主管部门颁发的环境工程(大气污染防治工程)专项设计资质乙级及以上资质。

2.2环保工程专业承包二级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质。

注：设计、施工需为同一单位。
七、招标文件的领取方法：

1.报名时间、地点：凡有意参加投标者于2021年4月6 日至2021年 4 月 12日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30，到濮阳市黄河路与濮上路交叉向东50米路南513号领取招标文件；招标文件费800元/份，现金支付，售后不退；

2.报名资料：报名资料：授权委托书及“供应商资格要求”的相关资料；

注：以上资料携带原件供查验、留两套装订成册的复印件，所有复印件均应加盖单位公章。
八、投标文件的递交
1、递交投标文件截止时间：2021年4月21日 上午9:00。
2、投标文件递交的地点：黄河路与京开道交叉口长途汽车站对面 柏维酒店  二楼会议室
3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
九、发布公告的媒介及招标公告期限：
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》《中国招投标公共服务平台》上发布，公告期限为五个工作日。

十、联系方式 
采 购 人：台前投资集团产业集群发展投资有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：15163548606

地    址：台前县产业集聚区电商产业园

采购代理机构：河南向生工程管理有限公司

代理机构联系人：付先生

联系电话：15716687187

地    址：濮阳市石化路温泉花园16栋四单元403号

发布人：河南向生工程管理有限公司

发布时间：2021年4月 2日

第二章 招标项目基本内容及要求

脱硫系统：

1、工程概况

本期脱硫工程为新建的1台90t/h高温高压循环流化床锅炉，脱硫采用干法脱硫+石灰-石膏湿法脱硫。

- 1.1自然条件

濮阳市台前县属于暖温带，季风型气候，一年四季分明。

主导风向为东南风

年平均风速:									2.4 m/s

年最大风速:									22.3 m/s

极端瞬时风速:					 			33 m/s

年平均气温:									13.5℃

最高气温:									41.8℃

最低气温:									-19.6℃

年平均降雨量:								556.4mm

历年最大降雨量:								946.9mm

雨季时间:									6-8月

年降水日数:									65天

最大日降雨量:								2988mm

年平均相对湿度:								62％（60%～80%）

抗震设防基本烈度							7度

- 1.2 燃料

（1）燃料分析见下表：

| 项目 | 规定符号 | 单位 | 树枝 | 玉米秸 | 麦糠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳 | Car | % | 43.99 | 42.11 | 39.86 |
| 氢 | Har | % | 5.39 | 5.29 | 5.04 |
| 氧 | Oar | % | 37.78 | 37.44 | 38.07 |
| 氮 | Nar | % | 0.5 | 1.2 | 1.89 |
| 硫 | Sar | % | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 灰分 | Aar | % | 2.84 | 4.49 | 5.62 |
| 水分 | Mar | % | 9.5 | 9.43 | 9.45 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | kcal/kg | 3992 | 3889 | 3695 |
|  | Qnet.ar | kJ/kg | 16713.706 | 16282.465 | 15470.226 |

（2）本期工程1×90t/h锅炉燃料消耗量见下表：

| 1×90t/h锅炉 | 锅炉燃料消耗量 |
| --- | --- |
| 生物质燃料 | 37.47t/h（以低位发热量2630 kcal/kg计） |

（3）引风机参数：风机风量：220000m3/h进口温度：138℃

- 1.3 基本设计条件

1.3.1本招标书适用于台前县生物质能热电联产项目1×90t/h机组烟气脱硫工程，建设模式采用总承包(EPC)方式，即由投标方负责本工程烟气脱硫正常运行所必需的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装；建筑工程的设计、施工、交安；调试、检查、168小时试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付投产等。

1.3.2 本工程机组为规模1×90t/h高温高压循环流化床锅炉机组。烟气经除尘器除尘后进入烟气净化系统。脱硫塔入口SO2排放浓度≤250mg/Nm3，经脱硫系统处理后SO2排放浓度≤35mg/Nm3。

1.3.3本工程脱硫系统为1×90t/h高温高压循环流化床机组干法脱硫+一炉一塔，按照锅炉满负荷运行设计。

1.3.4 石灰分析资料

本工程吸收剂采用外购的石灰粉料（325目90%过筛率），石灰(CaO)的品质最低要求为：CaO含量不小于90%，MgO含量小于2%。

1.3.5 水源

工艺水来源：招标方提供水源接点，接点及接点后工程投标方负责建设。脱硫系统工艺用水采用工业水。工艺水温度：≤40℃。

1.3.6 压缩空气

投标方需向甲方提供压缩空气参数后在招标方现有能力下提供压缩空气接点，若能力不能满足，有投标方提供气源，接点及接点后工程投标方负责建设。投标方需对压缩空气进行干燥和加热并达到运行技术要求。

1.3.7 电源

电源：招标方提供电源接点，电源接点后所有电气设备有投标方提供。

- 1.4 设计规范及标准

本章中引用的规范或标准在进行材料提供、工程实施、材料测试及工程验收时，除合同中特别说明外，应采用现行最新版本或相应规范标准的现行最新改版。如施工中出现个别项目及专业标准未在下面列出的，按该专业现行国家或行业标准执行。

| 序号 | 文件名称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国大气污染防治法 |  |
| 2 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB13223-2011 |
| 3 | 《火电厂大气污染物排放标准》 | DB37/664-2013 |
| 4 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 |
| 5 | 建设工程质量管理条例 | 国务院令279号 |
| 6 | 小型火力发电厂设计规范 | GB 50049-2011 |
| 7 | 火力发电厂厂用电设计技术规定 | DL/T5153-2014 |
| 8 | 固定污染源烟气排放连续监测技术规范 | HJ/T75-2007 |
| 9 | 火力发电厂分散控制系统验收测试规程 | DL/T659-2016 |
| 10 | 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程 | DL5121-2000 |
| 11 | 火力发电厂保温油漆设计规程 | DL/T5072-2007 |
| 12 | 发电厂化学设计规范 | DL/T5068-2014 |
| 13 | 工业循环冷却水处理设计规范 | GB50050-2017 |
| 14 | 火力发电厂金属技术监督规程 | DL/T438-2016 |
| 15 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 16 | 工业建筑防腐蚀设计规范 | GB50046-2008 |
| 17 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2010 |
| 18 | 混凝土结构设计规范（2015年版） | GB50010-2010 |
| 19 | 建筑地基基础设计规范 | GB50007-2011 |
| 20 | 建筑结构荷载规范 | GB50009-2012 |
| 21 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2015 |
| 22 | 砌体结构设计规范 | GB50003-2011 |
| 23 | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208-2011 |
| 24 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2008 |
| 25 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | JGJ 3-2010 |
| 26 | 建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版） | GB50011-2010 |
| 27 | 火力发电厂与变电站设计防火规范 | GB 50229-2006 |
| 28 | 发电厂供暖通风与空气调节设计规范 | DL/T 5035-2016 |
| 29 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-2006 |
| 30 | 火力发电厂焊接技术规程 | DL/T 869-2012 |
| 31 | 电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统 | DL 5190.5-2012 |
| 32 | 电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组 | DL 5190.2-2012 |
| 33 | 电力建设施工技术规范 第6部分：水处理及制氢设备和系统 | DL 5190.6-2012 |
| 34 | 电力建设施工技术规范 第4部分:热工仪表及控制装置 | DL 5190.4-2012 |
| 35 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程 | 电建[1996]159号 |
| 36 | 火力发电厂石灰-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程 | DL/T 5196-2016 |
| 37 | 火力发电厂烟气脱硫工程技术规范石灰/石灰－石膏法 | HJ/T 179-2005 |
| 35 | 秸秆发电厂设计规范 | GB50762-2012 |

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及河南省的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

建成后的废气排放浓度必须达到招标书要求的排放标准。符合国家和河南省以及市、区环保部门有关最新技术条件要求和规范。

- 2、脱硫系统设计原则

2.1干法脱硫工艺+石灰-石膏法+，保证技术是先进的、可靠的，耗电量及耗水量在国内处于中等以上水平，能满足长期稳定运行需要。

2.2吸收塔型式应根据吸收塔技术特点、脱硫效率要求、运行能耗、场地布置条件和长期稳定运行性能等因素确定，不必拘泥于空塔喷淋。

2.3本工程脱硫系统为1×90t/h高温高压循环流化床机组一炉一塔，满负荷运行设计。烟囱设计为塔顶部加装直排烟囱，具体高度以不低于50m要求为准。整个脱硫系统阻力≤1500pa。

2.4脱硫装置采用DCS控制，DCS在现有系统上扩容，一期控制室共用。脱硫系统的DCS系统与锅炉主体工程DCS系统进行数据通讯，实现数据共享。脱硫DCS系统预留与环保局在线监测数据通讯接口，并做好相关软件和硬件配套，确保向环保局数据的稳定传输。

2.5脱硫塔配备事故急冷系统，当出现故障、烟气高温、厂用电消失等情况时，系统能在最短时间启动，确保系统安全。

2.6本脱硫系统考虑了烟气含硫量的适当变化，结合最大负荷烟气参数进行设计。

2.7使用高效的除雾器，保证出口烟气中的游离水含量低；另外对烟道进行保温等措施防止烟气带水和减少结露，减小下游设备的腐蚀问题。

2.8材料选择上保证适应实际运行条件的需要，考虑适当的腐蚀余量。

2.9所有设备和管道，在设计的时候将考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力，并将考虑最差运行条件及事故情况下的安全裕量。

2.11脱硫装置应因地制宜、合理布局，尽可能减小脱硫装置占地面积。

2.12所有泵采用金属泵的叶轮采用耐磨损、耐腐蚀材料，泵的轴承密封采用机械密封。

2.13设备提供合适数量的检修口、取样口、人孔门，尽量设置在平台附近。

2.14设备和管路将充分考虑系统功能的实现和运行工作的方便。

2.15露天设备设置必要的防雨、防冻设施。

2.16在设备及管道运行中溢流、冲洗和清扫过程中产生的废水（例如：石灰浆液或石膏浆液系统设备与管道冲洗水等）应收集在脱硫装置岛的地坑内，然后送至吸收塔系统中重复利用，不能将废水直接排放。

2.17本工程同时设置干法脱硫设备，采用向锅炉二次风入口处喷入石灰粉的方式在炉内完成脱硫，本方法中设置的石灰粉仓利旧现有，粉仓设流化风及单独的流化风机，出口设置自动卸料器和空气炮，输送泵、库顶收尘等设施，保证输粉顺畅，采用罗茨风机将石灰粉送入炉膛，罗茨风机设置一用一备。

- 3、工程接口及供货范围

- 3.1一般要求

供货及服务范围包括干法脱硫粉仓（利旧），上下料系统，输送系统，防堵系统，湿法脱硫吸收塔系统、烟风系统、石膏输送、电气及仪表控制系統等的设计、制造、供货、运输、安装及调试、试运行等。

- 3.2设计、供货和安装范围一览表

| 项目 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1机械设备及辅助工艺系统 |  | √ |  |
| 脱硫系统烟气系统 |  |  |  |
| 干法脱硫存放及输送系统 |  | √ |  |
| 吸收系统 |  | √ |  |
| 石膏脱水系统 |  | √ | （与一期共用） |
| 疏放系统 |  | √ |  |
| 工艺水系统 |  | √ | （与一期共用） |
| 辅助工艺系统所需设备及材料 |  | √ |  |
| 事故急冷喷淋系统 |  | √ |  |
| 其它（若有以上所列以外的且是工程必须的系统和设备） |  | √ |  |
| 2电气系统 |  | √ |  |
| 电缆 |  | √ | 进行电缆招标方负责 |
| 开关柜、电源柜 |  | √ |  |
| UPS 柜 | √ |  | 利旧现有 |
| 直流电源 | √ |  | 利旧现有 |
| 脱硫系统内的动力和控制电缆及其敷设用保护管、桥架、就地控制柜 |  | √ |  |
| 电气接地网 |  | √ |  |
| 脱硫系统范围内的照明和检修电气设备及材料 |  | √ |  |
| 其它（若有以上所列以外的且是工程必须的系统和设备） |  | √ |  |
| 3仪表及控制系统 |  |  |  |
| 控制系统（DCS） |  | √ | 在现有系统上扩容与锅炉DCS系统通讯 |
| 监测仪表 |  | √ |  |
| 控制盘、箱、柜、接线盒 |  | √ |  |
| 控制阀、电动门、执行机构、电磁阀 |  | √ |  |
| 电缆、电缆导管、仪表阀门等 |  | √ |  |
| 其它（若有以上所列以外的且是工程必须的系统和设备） |  | √ |  |
| 4土建设计； | √ |  |  |
| 5土建系统设计 | √ |  |  |
| -土建主体工程（含基础、池、沟、房、综合楼等） | √ |  |  |
| -建筑物内的照明设施 | √ |  |  |
| -建筑物内的消防设施 | √ |  |  |
| -建筑物内的采暖通风设施 | √ |  |  |
| -建筑物内的通讯设施 | √ |  |  |
| -脱硫区域地面的恢复、硬化 | √ |  |  |
| -脱硫区间道路及照明 | √ |  |  |
| -燃料场与综合楼之间的隔离墙体 | √ |  |  |
| 7保温及保护层 |  | √ |  |
| 8油漆 |  | √ |  |
| 9现场施工场地、道路，调试运行期间的水、电、气、脱硫剂等的供应 | √ |  |  |

- 4、石灰石膏法脱硫工艺设计方案

- 4.1 工艺流程概述

本次脱硫分为干法脱硫和湿法脱硫二级系统。干法脱硫分为脱硫剂存放系统，输送系统，下料系统，防堵系统。湿法脱硫主要包括吸收塔系统、脱硫剂供给系统、石膏脱水系统（利旧）、工艺水系统（利旧）、压缩空气系统、疏放浆液系统、电气系统、控制系统、土建系统等组成。

- 4.2 烟风系统

满足锅炉在30-110%BMCR工况条件下，脱硫系统的烟气系统都能正常工作，并留有一定余量。

（1）烟道

根据可能发生的最差运行条件（例如：温度、压力、流量、污染物含量等）进行烟道设计。

烟道设计能够承受如下负荷：烟道自重、风荷载、雪载荷、地震荷载、灰尘积聚、内衬和保温重量等。烟道最小壁厚按6mm设计，并考虑一定的腐蚀余量，烟道内烟气流速不超过15m/s。

所有不可能接触到低温饱和烟气冷凝液或从吸收塔带来的雾气和液滴的烟道，用碳钢制作。所有可能接触到低温饱和烟气冷凝液或从吸收塔带来的雾气和液滴的烟道，采用玻璃鳞片防腐保护。

烟道的布置能确保冷凝液的排放，不会有水或冷凝液的聚积。

烟道设计时应采取在脱硫装置停运期间避免腐蚀的措施。

烟气系统的设计保证灰尘在烟道的沉积不会对运行产生影响，在烟道必要的地方（低位）设置清除粉尘的装置。另外，对于烟道中粉尘的聚集，考虑到附加的积灰荷重。

合理布置在原烟道和净烟道的仪表测量接口和取样接口，满足整个烟道范围内测量及取样要求，并设置操作平台。

材质：入口烟道采用的碳钢材质，吸收塔入口干湿交界面采用碳钢钢板内衬2205及以上材质合金钢，吸收塔出口烟道采用碳钢钢板内玻璃鳞片。

（2）膨胀节（选用波纹式）

膨胀节

在烟道必要位置设置膨胀节，满足补偿烟道热膨胀引起的位移。膨胀节在所有运行和事故条件下都应能吸收全部连接设备和烟道的轴向和径向位移。

（3）在脱硫塔上设计直排烟囱。直排烟囱需把现场闲置的烟囱利用，（长度20m，内径2.8m，壁厚8mm），不够的部分重新制作，玻璃鳞片防腐需重新做过。

- 4.3 吸收塔系统

4.3.1 吸收塔

吸收是烟气脱硫系统的核心，主要包括吸收塔、烟气均布装置（托盘）、浆液喷嘴、高效除雾器（含反冲洗）和浆液循环泵、浆液脉冲泵（或搅拌器）等设施、设备。在吸收塔内，烟气中的S02被脱硫剂浆液洗涤并与浆液中的石灰浆液发生反应，最终生成以硫酸钙为主的溶液，循环泵将吸收塔下部浆液槽中的浆液反复循环送入吸收塔喷淋层进行喷淋，以提高吸收反应效率和吸收剂的利用率。经反应后达到一定浓度的硫酸钙浆液经排浆密度计检测，达到设定值时，由石膏泵排出。

在吸收塔的上部设有高效除雾器，以除去脱硫后烟气带出的细小液滴及粉尘，使烟气在含液滴量低于30mg/Nm3，粉尘小于5mg/Nm3。除雾器采用高效管式除雾器，材质选用PP材质。除雾器要有防堵塞设施，除雾器的形式要求维修及清理方便。

吸收塔本体爬梯采用旋转爬梯，平台及踏步采用镀锌钢格栅。

吸收塔底部为循环浆液池，烟气入口上部分采用托盘、喷淋层和高效管束除雾器三部分。

4.3.2 循环泵

循环泵为离心叶轮泵（无堵塞离心式），叶轮为全金属材质，适于输送介质的特性，并且至少适于高达40g/l的氯离子浓度。配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备。循环泵进口设置阀门，方便水泵切换运行及检修维护。循环泵进口需设置滤网，材质不低于2205。

4.3.3 石膏排出泵

石膏排出泵采用耐磨耐腐蚀金属泵，配置两台石膏排出泵（一用一备）。石膏排出泵进口需设置滤网，材质不低于2205。

4.3.4氧化风机

吸收塔配备2台氧化风机(100%容量的罗茨风机，一用一备)，流量考虑20%余量，压力损失考虑管道阻力及液面阻力后留有20%的余量。氧化风机应为罗茨型。

氧化风机应能提供足够的氧化空气，使吸收塔内的亚硫酸钙充分转化成硫酸钙。在吸收塔内分布的氧化风管以及塔外高液位在2米以下的氧化风管材料应采用耐磨耐腐蚀的玻璃钢材料制作。

4.3.5吸收塔排水坑

考虑吸收塔区设1座地下混凝土浆池及防腐衬里。（根据实际情况考虑与一期改造共用）

·地坑设1台搅拌器、2台地坑泵（一用一备），包括电机、输浆管道。排浆泵具备自动启停功能。

- 4.4 脱硫剂制备及供给系统

脱硫剂制备系统实现全自动化控制。

待用的脱硫剂浆液通过脱硫剂浆液泵从脱硫剂贮罐输送至吸收塔。脱硫剂浆液通过调节阀供给各个吸收塔，浆液实际供浆量与锅炉负荷、进出口二氧化硫浓度、循环液的pH等进行联锁控制。

4.4.1石灰储仓（利旧）

石灰储仓采用钢结构，储仓贮存容量不小于40m3。储仓设有除尘器（更换为布袋除尘器）、料位计等。灰仓底部设置下料装置，下料口设置专用流化风和振打电机两种防堵设施，流化风从新上罗茨风机引入，在通入到石灰仓底部以前先将流化风进行干燥，然后再通过电加热器对其进行加热，防止石灰粉吸潮。在石灰储仓下部设置卸料器，输送泵等。石灰浆液泵利旧现有，对泵出口管路进行改造，泵出口母管制往2个吸收塔供浆。

4.5石膏脱水系统

石膏脱水系统利旧现有板框压滤机，石膏排出泵将石膏浆液输送至板框进行压滤，滤液系统利旧现有系统的基础上进行改造。

- 4.6 工艺水系统

脱硫系统内工艺水水耗主要分为三大类：除雾器冲洗水（高压水）、管路冲洗水和冷却水。

工艺水系统配置工艺水箱（利旧）、工艺水泵（利旧）、除雾器冲洗水泵（利旧）等。

工艺水箱用来储存厂区供给的工业水，同时为系统供水做缓冲。工艺水箱储存的水量能够保证脱硫系统5个小时的水耗量。

- 4.7 主要设计参数一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 性能数据 |  |  |
| 1 | FGD入口烟气数据 |  |  |
|  | ·烟气量（工况，湿基，工况O2） | m3/h | 220000 |
|  | ·FGD工艺设计烟温 | ℃ | 138 |
| 2 | FGD入口处烟气成份 |  |  |
|  | ·O2 | vol - % | 8 |
| 3 | FGD入口处污染物浓度（工况O2，标态，干基） |  |  |
|  | ·SO2 | mg/Nm3 | 250 |
|  | ·最大烟尘浓度 | mg/Nm3 | 10 |
| 4 | 一般数据 |  |  |
|  | ·总压损 | Pa |  |
|  | ·吸收塔（包括除雾器） | Pa |  |
|  | ·全部烟道 | Pa |  |
|  | ·化学计量比CaCO3/去除的SO2 | mol/mol |  |
|  | ·SO2脱除率 | % |  |
|  | ·液气比 | L/Nm3 |  |
|  | · 烟囱前烟温 | ℃ |  |
|  | · FGD装置可用率 | % |  |
| 5 | 消耗品 |  |  |
|  | ·石灰（规定品质） | t/h |  |
|  | · 工艺水（规定水质） | m3/h |  |
|  | · 电耗 | kW/h |  |
|  | · 压缩空气 | m3/min |  |
|  | · 设备冷却水量 | m3/h |  |
|  | · 其他 |  |  |
| 6 | FGD出口污染物浓度（6％O2，标态，干基） |  |  |
|  | · SOX 以 SO2 表示 | mg/Nm3 | ≤35 |
|  | · 烟尘 | mg/Nm3 | 5 |
| 7 | 石膏品质 |  |  |
|  | · CaSO4·2H2O | ％ |  |
|  | · pH值 |  |  |
| 8 | 脱硫废水 | m3/h |  |

- 4.8 炉内喷钙系统

- 4.8.1石灰储仓系统

（1）设计原则

1）石灰粉仓利旧现有一期石灰粉仓。

2）石灰储仓包括本体、仓顶除尘器（更换为布袋除尘器）、排气、高低料位计、气化装置、爬梯、钢架、平台栏杆等。

3）仓顶袋式除尘器的设计应能连续的、100%的处理所有进入石灰仓的空气量，布袋除尘器应考虑罐车用气力输送至石灰仓的气量及石灰气力输送系统的排气。

4）仓顶袋式除尘器应有足够的过滤面积，过滤风速应小于0.8m/min；工作温度≤60℃；保证仓顶袋式除尘器出风口含尘量＜30mg/Nm³。滤袋、龙骨应有足够的柔韧性和强度，以避免使用过程中脆裂和变形，滤袋使用寿命不小于10000 h。

5）布袋除尘器应为脉冲反吹，仓顶袋式除尘器的脉冲控制仪应采用优质产品，运行时应无噪声、无火花、无触点、无机械易损件；带有远程启动/停止、故障信号接口；为便于检修，除尘器采用侧开门取袋。

6）仓顶真空压力释放阀的易损件正常运行不小于8000h。

7） 石灰储仓在进料、大量排料或温度剧烈变化时，仓顶真空压力释放阀能及时动作，避免过高压力给石灰储仓造成不良影响。

8）石灰储仓下部设气化装置，气化风由气化风机提供。

9）在石灰粉储仓上配置高、低料位计各一台，安装于石灰粉储仓上、下设备预留口上，用于监测石灰粉仓仓内料位，防止满仓或缺粉。

（2）设备技术规格：

1）石灰粉仓（利旧）：

2）库底气化板（气化板外壳采用镀锌工艺）

型号

出力                Nm3/min（每平米）

通风阻力：            Pa

气化板材料：碳化硅

进气型式：连续式（可间断运行）

3）库底手动插板门

型号：

出力：

进出口尺寸：

数量：  台

操 作 方 式：手动

4）圆顶阀

型号：

出力：

进出口尺寸：

数量：  台

操作方式：    气动

配用气缸参数：

型号：

用气压力：

5）仓顶除尘器（包括除尘器本体、负压风机及脉冲控制仪和差压开关等全套）

型式

数量：              1套

过滤空气量：	      m³/min

过滤面积：	          m2

过滤器排气含尘量：	       mg/Nm3

脉冲吹扫空气量：      m3/min

脉冲吹扫空气压力：	     MPa

布袋数量及尺寸：

布袋材质:  进口

通过布袋的空气速度 	     m/min

过滤器全阻力    	        Pa

布袋使用寿命             	h

更换一组布袋所需时间	      h

6）真空压力释放阀(库顶2个)

型号

正压值范围        KPa

负压值范围	      KPa

接口尺寸           mm

数量：         个

7）料位计

型式：高射频声纳    型号：        数量：     产地：进口

低射频声纳    型号：        数量：            产地：进口

连续雷达      型号：        数量：          产地：进口

8）石灰粉储存灌装装置

由设在石灰粉库顶的一台卸灰箱、输粉管道、逆止阀和（与散装汽车连接的）快速接头等组成。石灰粉通过该卸灰箱落至石灰粉库内。该卸灰箱要密封良好，能耐磨以保证足够长的使用寿命。

- 4.8.2石灰输送系统

（1）石灰储仓下设置（不限于此）手动插板阀、双闸板进料阀，进料仓泵、发送仓泵、变频给料器及喷射混合器等，采用陶瓷耐磨无缝钢管输送，经分配器分成二路输送管,连接锅炉石灰粉进口。要求乙方应到现场踏勘，根据锅炉形式设计石灰粉进口。

（2）输送系统参数

| 设 备 选 型 参 数 |  | 仓泵型号 |  | 仓泵数量 | 仓泵容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进料仓泵 |  |  |  |  |
|  | 发送仓泵 |  |  |  |  |
|  | 工作压力MPa |  |  |  |  |
|  | 进料口尺寸 |  |  |  |  |
|  | 出料口尺寸 |  |  |  |  |
|  | 工作温度 |  |  |  |  |
|  | 输送距离 |  | 水平输送距离至少按≤200m，垂直输送距离至少按≤10m |  |  |
|  | 输送管规格(mm) |  |  |  |  |
|  | 90°弯头 |  |  |  |  |
|  | 输灰弯管规格 |  | 陶瓷耐磨弯头(半径为5～7倍输灰管直径) |  |  |
| 系 统 设 计 参 数 | 输送流速 |  |  |  |  |
|  | 仓泵出口初速 |  |  |  |  |
|  | 输灰管道末端速度 |  |  |  |  |
|  | 单台炉输送耗气量 |  |  |  |  |
|  | 输送灰气比（kg/kg） |  |  |  |  |
|  | 最大输送能力 |  |  |  |  |

（3）在输送管的起始端设置有效的防堵装置，确保系统能稳定可靠运行。

（4）输送器(包括输送器控制管路组件）

1）输送器的容量必须与系统容量和输送程序相匹配。当系统出力达最大工况时，进料阀和出料阀应适应最大工况。

2）系统采用气力输送工艺，系统气密性能应按空压机出口最大压力值设计，并有一定的安全裕量。

3）每个卸料口单元应能满足任何天气情况下（长期雨季）石灰粉的正常顺利下料，下料系统能够满足完成自动运行的性能。

4）输送器必须成套供货。输送器应包括控制管路组件。输送器本体范围控制管路、控制电缆均由乙方连接完整（即从电磁阀箱到各阀门，电磁阀箱由乙方提供）。

5）变频计量给料器具有变频给料和密封双重作用，直接与输送管道相连。使锅炉DCS含硫量信号与变频计量给料器连锁，根据脱硫系统的要求及时准确调整石灰给料量。输送器应保证石灰粉喷吹量可控制、可调节以满足工艺的要求，能够通过变频调节器调节给料机转速，通过体积计量的给料方式精确控制。输送器应能提供连续石灰粉料供给锅炉。

（5）管道分配器

1）输送管道上设置管道分配器，分配器能够解决物料向多点喷吹。将输送管一分为二，且保证输送稳定。分配器本身不含动作部件，每个喷吹点压力尽量相同。

2）管道分配器采用内衬耐磨陶瓷制造。

3）所有分配器与喷吹点的管道长度尽量相等，分配器后各支管几何形状尽量相同。分配要均衡，可靠，不堵塞。

（6）管路切换阀

1）管路切换阀规格及数量由投标商根据系统设计需要配置。

3）管路切换阀外壳及阀芯采用铸造加工，材料为耐磨材质。转动机械部分采用精密加工，保证开关灵活，到位准确，严密不漏。

（7）主要技术规格数据

下列技术数据要求乙方按照石灰粉气力输送系统填写。主要设备、阀门、管道的主要技术数据（空白处由乙方填写）

1〕输送器（含出力调节装置、计量装置等）

型号：

容积：

变频给料器：型号

调节精度：

数量：

材质：

制造厂：

计量装置：

计量精度：

2〕进料阀

型号：

数量：

材质：阀体

阀芯

驱动方式：

密封圈使用寿命：           h

阀芯使用寿命：             h

制造厂：

3〕平衡阀

型号：

数量：

材质：阀体

阀芯

驱动方式：

密封圈使用寿命：         h

阀芯使用寿命：           h

制造厂：

4〕手动插板阀

型号：              ；

数    量：              ；

驱动方式：              ；

规    格：              ；

闸板材料：              ；

密封面材料：              ；

寿    命：              ；

5〕出料阀(投标商根据系统设计需要配置)

型号：

数量：

材质：阀体

阀芯

驱动方式：

密封圈使用寿命：           h

阀芯使用寿命：             h

制造厂：

6〕管路切换阀(投标商根据系统设计需要配置)

型号：

数量：

材质：阀体

阀芯

驱动方式：

密封圈使用寿命：           h

阀芯使用寿命：             h

制造厂：

7〕排气阀

型号：

数量：

材质：阀体

阀芯

驱动方式：

密封圈使用寿命：           h

阀芯使用寿命：             h

制造厂：

8〕石灰输送管

内    径：             ；

最小壁厚：             ；

材    质：             ；

大约长度：             ；

外径×内径：               ；

使 用 寿 命：              ；

耐磨弯头材质：

耐磨弯头弯曲半径：

耐磨弯头使用寿命：

9〕喷管

内    径：             ；

最小壁厚：             ；

材    质：             ；

长度：             ；

外径×内径：

- 4.8.3压缩空气系统

（1）压缩空气系统由乙方负责。

（2）压缩空气参数

| 输送用气 品质要求 | 常压露点 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供气压力 |  |
|  | 含油量 |  |
|  | 含尘量 |  |
| 输送用气量 | 2＃炉 |  |
| 控制用气 品质要求 | 常压露点 |  |
|  | 含油量 |  |
|  | 压力 |  |
| 控制用气量 | 供输送系统气动执行机构使用 |  |
|  | 设计出力平均耗气量 |  |
| 除尘器用气量 |  |  |
| 正常耗气量 |  |  |
| 系统供气量 |  |  |

- 4.8.4保温油漆

（1）保温部分在表面涂刷两度防锈底漆，内壁的涂漆应根据工艺要求确定。保温材料：     。

（2）不保温部分室内的刷两度防锈漆，再刷一度调和漆，室外的先刷两度云母氧化铁酚醛底漆，再涂刷两度云母氧化铁面漆。

（3）就地控制箱涂刷两度防锈底漆，烤漆一度，现场修补。

（4）钢结构涂刷防锈底漆两度，中涂层一度，现场中涂层一度，完工涂刷面漆一度。

（5）平台扶梯涂刷两度防锈底漆，再涂刷一度调和面漆。

（6）面漆颜色由乙方设计，甲方确认。

- 4.8.5其他要求

（1） 乙方应提供全新的、技术先进的、成熟的和完整的设备。

（2）提供的设备应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件，所有设备应正确设计和制造，在正常工况下均能安全，持续运行，不应有泄漏和变形等问题，设备结构应考虑方便日常维护需要。

（3）所有外购配套件，必须选用优质名牌、节能、先进的产品，并应有生产许可证及生产检验许可证，严禁采用国家已公布的淘汰产品，对重要部件应得到甲方认可。

（4）易于磨损、腐蚀、老化或需要调整，检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便的拆卸、更换和管理。所有重型部件均应设有便于安装和维修用的起吊和搬运设施。

（5）转动部件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有漏油现象。

（6）设备及部件的噪声必须符合国家有关规定要求。

- 4.8.6 设备配套的控制、仪表、电气方式、要求及参数

（1）一般要求

1）石灰输送系统纳入锅炉DCS控制。乙方应配供一套完整的就地指示仪表(压力表、温度表)。输送器料位计（料位开关）及石灰粉仓料位计（料位开关）及布袋除尘器应有必要的全套控制仪表。实现地方环保部门要求的“三自动”（自动添加、自动监测计量和数据自动上传）。

2）乙方应对其所供热控仪表设备（元件）包括每一块压力表、温度表、仪表阀门等提供相关的资料。提供的资料要齐全，并要详细说明其规格、用途、安装地点及制造厂家。所有仪表均采用国际单位制。进口仪表应提供中文资料。

3）随设备所供的就地仪表和检测元件必须符合国际标准，不选用国家宣布的淘汰产品，热控测量元件的选择应符合监视控制系统的要求，并根据安装地点满足防爆、防火、防水、防尘、防腐蚀的有关要求。

4）所有同类型的仪表、控制设备、将尽可能采用同一制造厂的产品，以确保机组自动化系统的完整性，减少仪表控制设备的品种和备品备件的数量。

5）就地压力表采用不锈钢材质。就地温度计要求采用万向型可抽芯双金属温度计，不得采用水银温度计。就地双金属温度计、就地压力表表盘尺寸均为￠150。压力表精度为1.6级。

6)料位计（料位开关）采用进口品牌产品，品牌依据要求配供。每台锅炉石灰输送管道上配一台固体流量计，可以计量石灰流量，数据可以传输到DCS中进行计量。固体流量计要求采用非接触式，测量精确，耐磨、耐腐蚀，运行可靠。

7)所供的仪表、控制设备按优质三家产品报价并列出详细清单，最终甲方确认。乙方保证其所供热控设备的可靠性。

8）配供的测量仪表（如压力表等）均配供安装附件（仪表阀门、安装法兰等），仪表阀门材质1Cr18Ni9Ti，品牌依据要求配供。

（2）技术要求

1)乙方在设计石灰输送系统时，应考虑各种工况下的安全及合理的运行操作方式，并以书面文件提出系统参数测点布置图、控制和联锁保护的要求、逻辑框图(必须提供)及每个子系统的运行步序、联锁条件。

2）乙方应在运行、安装、使用说明书中详述设备和系统启动、停止、运行及事故处理过程中的检测、控制、报警、联锁和保护的内容和要求，并详细列出各项参数的正常值、报警值、联锁和保护动作值。

3）乙方在投标文件中应详细列出系统检测控制项目及检测点I/O清单，作为买方评估系统测量控制可靠性和完整性的依据。

4）用于保护、控制联锁与报警的开关量（如温度、压力、流量、差压及液位开关等）仪表选用进口产品, 按要求配供。开关量仪表的接点信号应为无源干接点，其接点数量满足控制要求，接点容量为220VAC 3A或220VDC 1A。

5）输送管道上、下料料仓上设置压力变送器，乙方应对该部分测量的位置及要求提供安装位置及数量的参考说明，并对石灰粉测量的防堵措施提供说明。此项要求请乙方投标时提供专题报告，压力变送器统一使用ABB的产品。

6）给料机的变频器采用西门子或ABB产品，变频器包括过流、过压、缺相、过热等保护功能，并可实现恒力矩起动。变频器能接收DCS系统4～20mA控制信号，并将4～20mA转速反馈信号送至DCS。

7）给料机变频控制柜设有给料机状态指示、故障指示，就地启停按钮。给料机的控制联锁均在DCS内完成，控制柜应能接受DCS发出的对每一控制对象的控制指令，并反馈每个对象运行状态及远方/就地切换状态，变频控制柜应能输出4～20mA螺电流信号。控制柜应留有DCS接口，DCS接口测点签订技术协议时确定，控制柜至电动机的电缆、电缆管及附件、敷设、设备布置均由乙方完成。

8）电动阀门的电动装置均应采用智能一体化进口产品（含动力控制装置或伺服放大器），电动装置按按照要求配供荐。电动阀门工作电压等级380VAC，电动门开/关方向限位开关和力矩开关应具有两对独立的两常开两常闭接点；其接点容量为220VAC，3A和220VDC，1A。

9）气动阀门配有开/关方向行程开关，行程开关的接点容量为220VAC，3A和220VDC，1A。电磁阀选用进口电磁阀，依据要求配供，乙方配供电磁阀箱，电磁阀箱内配有总气管开关、气动三联件、气管、针形阀等电磁阀配件，电磁阀箱至气动阀门的所有电缆、电缆管及附件、敷设、设备布置均由乙方完成。电磁阀箱面板有手动操作电磁阀的开关及状态指示灯，依据要求选用。

10）布袋除尘器控制箱至布袋除尘器本体的所有电缆、电缆管及附件、敷设、设备布置均由乙方完成。

11）系统报警包括：（不限于此）

（1）料位计报警

（2）输送超时报警

（3）输送加压超时报警

（4）气源低压报警

（5）输送超压报警

（6）灰库料满报警等

（3）现场一次仪表

石灰粉储存和输送工艺具有介质特殊，室外露天安装，环境较差等特点，要求所采用现场一次仪表应符合工艺、介质、环境的应用要求，对以下重要参数的现场一次仪表选型提出配置要求。

1）压缩空气气源压力：采用管道直插式压力变送器，二线制，4-20mA输出。在供气总管上设置一台，在每台锅炉的吹粉支管上各设置一台。安装时要注意变送器的保温防结露问题，须采取必要的防护措施。

2）锅炉送粉流量；为了保证往锅炉内正常、定量喷钙，在每台锅炉的钙粉输送管道上配置石灰粉质量流量计。（需提前提供所选型样本或应用介绍，征得甲方认可）

3）仓泵料位计: 在各仓泵上分别设置料位计，用于料位超限报警。该料位计采用射频导纳料位计，工作电压AC24V，开关量输出，直接焊接安装在仓泵体上。

4）变频给料控制装置：该装置随给料机配套供货，其变频控制装置需要与本设计相适应，具备远程/就地操作、调节、故障判断等接口，与控制系统各I/O通道信号要求相匹配。

5）温度测量：在气化风机后的加热器后管道上设温度测点，采用PT100热电阻，IP65防护等级。

炉内喷钙设备清单参考，投标方自行完善补充。

| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、石灰石粉仓部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石灰石粉仓 |  |  |  |  |  |  | 利用一期石灰粉仓 |  |
| 2 | 脉冲除尘器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 真空压力释放阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 粉仓高、低料位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 气化槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气化风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电加热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、石灰石粉输送设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动插板阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 预关阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 波形补偿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双闸板进料阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 双闸板排气阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平衡阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进料仓泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 发送仓泵 |  |  |  |  |  |  | 改为罗茨风机输送 |  |
| 9 | 变频给料器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 喷射混合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配套气路管、小阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吹堵装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 仓泵支架、下料接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 储气罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 就地控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 仓泵料位计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 给料变频控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 温度变送器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 固体质量流量计 |  |  |  |  |  |  | 提供说明书和应用案例 |
| 7 |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、输送管路及耐磨弯头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 输送管道 |  |  |  |  |  | 耐磨管道 |
| 2 |  |  | 输送管道 |  |  |  |  |  | 耐磨管道 |
| 3 |  |  | 耐磨弯头 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 耐磨弯头 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 管路分配器 |  |  |  |  |  | 选用耐磨材料 |
| 6 |  |  | 管路补偿器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 手动闸阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 管道支架及附件 |  |  |  |  |  |  |

- 5、电气及仪表控制系统

- 5.1电气部分

5.1.1总述

投标方负责本脱硫工程电气的系统设计、安装、设备及材料供货及安装、调试。电气系统包括：脱硫供配电系统、直流系统、照明及检修系统、防雷接地系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等相关系统。

5.1.2脱硫电气系统与电厂电气系统的工作分界点

(1)电源：直流电源提供4kW容量 220V DC两路开关后设备为投标方负责。

(2)电缆：连接业主方设备和脱硫设备之间的电缆为投标方负责（包括动力电缆、控制电缆、信号电缆等）。

(3)电缆敷设设施和照明：电缆敷设设施如桥架、电缆沟、电缆防火设施、 照明设施（不包括道路照明）等全部由投标方负责。

(4)接地：脱硫系统接地网与招标方厂区接地网有不少于两处连接，该连接的分界点为招标方厂区接地网。

5.1.3电气系统一般要求

投标方设计并提供一套完整的脱硫系统的电气系统和电气设备。电气系统和电气设备的设计基于如下全面地考虑：

各配电设备需采用国内外知名品牌单元器件

运行和检修人员的安全以及设备的安全。

可操作性和可靠性。

易于运行和检修。主要部件（重部件）能方便拆卸、复原和修理，同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

相同（或相同等级）的设备和部件的互换性；

系统内所有元件恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等。

环境条件保护，如对腐蚀性气体和（或）蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。所有电力设备如：低压开关控制设备，直流屏，UPS等安装于有环境保障的室内。

技术条件除非有其它的规定，否则将采用制造商的标准。

电气设备在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

电气设备具有在同类工程条件下3年以上的运行经验。

电气设备均具有相关部门的有效鉴定证书。

电气设备的使用寿命为20年。

5.1.3遵循下列标准、规范、资料：

《小型火力发电厂设计规范》					GB 50049-2011

《电力工程制图标准》						DL/T 5028.1～5028.4-2015

《火力发电厂厂用电设计技术规程》			DL/T 5153-2014

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》	DL/T5136-2012

《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》		DLGJ56-1995

《电力工程电缆设计规范》					GB50217-2007

《建筑物防雷设计规范》						GB50057-2010

《低压配电设计规范》						GB50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》				GB 50055-2011

- 5.2负荷计算（投标方填写）

| 脱硫低压负荷计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 单台功率(kW) | 数量 |  | Pe(kW) |  |  | 计算系数 |  | 有功功率Pjs(kW) |  | 视在功率Sjs(kVA) |
|  |  |  |  | 常用 | 备用 | 常用 |  | 备用 | Kx | cosφ |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫系统负荷总述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 脱硫系统总装机容量（kW） |  |  |  |  |  |  | 其中备用（kW） |  |  |  |  |
| 2 |  | 最大电机功率（kW） |  |  |  |  |  |  | 年运行时间8000h |  |  |  |  |

- 5.3 供配电方案

5.3.1 10kV系统和400V供电系统

5.3.2  380/220V系统

本脱硫系统低压装机容量   kW，其中备用容量   kW。本工程380/220V系统为中性点直接接地系统，采用PC（动力中心）、MCC（电动机控制中心）两级供电方式，设电容补偿。

75kW以上的电动机回路采用断路器、软启动加旁路接触器和热继电器方式，75kW及以下低压电机采用塑壳断路器、交流接触器和热继电器回路。

低压电器的组合保证在发生短路故障时，各级保护电器有选择性的正确动作。脱硫系统重要设备11kW及以上的低压电机在电气柜、DCS系统上设有控制及电流显示。配电系统内预留20%的备用回路。

5.3.3直流系统

5.3.4 UPS系统

DCS系统采用在线式不间断供电装置（UPS）供电。UPS自带蓄电池，正常运行负荷率小于60%，在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于60分钟。

- 5.4控制与保护

5.4.1控制方式

脱硫电气系统纳入脱硫DCS控制。集中控制的重要电动机等设备设就地操作箱。

5.4.2信号与测量

脱硫控制室设常规音响及光字牌，所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入DCS。脱硫岛控制室不设常规测量表计，采用4~20mA变送器输出或RS485通讯方式送入DCS。测量点按《电测量及电能计量装置设计技术规程》配置。

脱硫电气系统不设同期，所有电源进线切换均采用先断后合操作方式以防止不同电源并列运行。电气接线设置闭锁接线。

低压电动机设置短路、缺相、过负荷保护；配电线路上下级保护电器，应有选择性动作，干线上的空气开关宜选用短延时脱扣装置，用空气开关保护的线路。

- 5.5照明及检修系统

5.5.1照明系统

投标方负责脱硫系统内所有的建筑照明、设备照明。

照明系统采用380/220V，3相4线，中性点直接接地系统，各场所的照明电源由照明配电箱供电。脱硫控制室和所有重要出入口设置应急照明。配电室及设备间设置足够的插座。

脱硫区域室外的照明采用远方集中控制。室内的照明由就近的门或入口处的照明开关控制。室内的照明和插座线路采用硬PVC管暗敷设。室外的照明线路采用镀锌钢管明敷的方式。明敷管路采用密闭式接线盒。吸收塔平台和人孔附近设置12V检修及照明插座箱，箱内装漏电保护开关。

照明线室内采用BV-500型导线。室外采用ZR-VV-1kV 2×1.5mm2电缆。

各主要场所的照明方式、灯具选型及照度要求见下表：

| 安装地点 | 光源类型 | 灯具型式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电室 | 荧光灯 | 铝合金型体灯具 | 悬挂式 |
| 控制室 | 荧光灯 | 铝合金型体灯具 | 悬挂式 |
| 工艺车间 | 高频无极灯 | HID防水防尘灯具，IP54 | 悬挂式、壁式 |
| 吸收塔 | 节能灯 | 防水防尘灯具，IP54 | 吸顶,壁式、立杆式 |

5.5.2 检修电源系统

检修电源由脱硫PC供电。检修电源箱至脱硫系统各设备的距离不大于50米。

- 5.6防雷接地系统

5.6.1接地系统

完整的接地系统包括：

·接地极

·接地体

·所有需要的连接和固定材料

在适当的位置埋设接地极，接地网导体尽可能靠近设备设置；

接地极导体采用镀锌钢管（50）；接地网导体采用镀锌扁钢，室外及地下采用-60×6的镀锌扁钢，室内采用采用-40×4镀锌扁钢。

所有接地导体采用下列方式连接。

地下部分采用焊接，焊接处作防护处理；

裸露部分采用螺栓连接或焊接，焊接处作防护处理。

脱硫区域内为独立的闭合接地网，其接地电阻≤4Ω。该闭合接地网至少有两处与电厂的主接地网电气连接。

5.6.2防雷系统

本工程为三类防雷，房屋、塔体、罐等采用避雷网(带)、避雷针或其它金属结构作为闪接器，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，脱硫区域内的防雷保护根据需要设计和安装。

- 5.7电缆及电缆构筑物

5.7.1电缆

电机等供电电缆截面按中国电力出版社出版的《工业与民用配电设计手册》的要求选用，10KV动力电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯电缆（ZR-YJV-10/15kV），0.4kV动力电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（ZR-YJV-0.6/1KV），其中配电回路和电机回路动力电缆采用4芯，最小截面积2.5mm2；控制电缆采用阻燃型PVC绝缘PVC护套电缆（ZR-KVV-500），最小截面积1mm2。

5.7.2 电缆连接装置

0.4kV动力电缆无中间接头，控制电缆避免中间接头。

所有多股电缆，包括控制回路，都采用终端接头。

所有电缆芯接头都有清楚的号牌和标签。

5.7.3电缆设施

恰当地规划电缆通道，包括电缆沟、电缆竖井和电缆桥架路径等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。地面以下的以电缆沟为主，辅以穿管敷设方式；地面以上的以桥架为主。

室内的电缆桥架采用梯级式电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。室外的电缆桥架采用托盘式/槽型电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。电缆桥架的连接方式必须保证有良好的导电性，电缆桥架有不少于两点与接地系统电气连接。

5.7.4电缆防火阻燃

依据有关标准和规范，电缆有防火阻燃措施。在电缆竖井、墙洞及盘柜底部开孔处采用防火堵料封堵，在电缆沟进入建筑物的入口以及电缆沟内分段分支处设置防火阻燃墙。

- 5.8电气设备布置及要求

脱硫系统设脱硫综合楼，脱硫配电柜布置在脱硫综合楼。

电气设备选择在满足工艺要求以及确保人身安全的前提下，最大程度的选用操作方便、可靠性高、便于维护、自动化程度高的设备，以便使整个电气系统高效、可靠的运行。立足国内生产厂家，以性价比高，质量可靠，运行安全、稳定为选型原则。

低压开关柜选用GGD柜。

- 5.9 仪表及控制

5.9.1概述

投标方负责脱硫系统仪表及控制的系统设计、安装设计，并负责范围内的设备、材料与备品备件供货、设备安装、系统调试及用户培训，以及提供满足全厂控制系统要求的接口软、硬件和相应的配合工作。脱硫控制系统要与锅炉控制系统的通讯，实现数据共享。

5.9.2脱硫系统仪控设备与电厂仪控系统的工作分界

脱硫系统仪控制设备所用的各类电源全部由脱硫系统内部提供。

5.9.3 技术要求

5.9.3.1 概述

脱硫控制系统采用成熟、可靠、完善的控制方案，实现系统主要工艺参数、设备状态的监控，可在少量操作人员的操作下安全、稳定运行，从而提高效率，减轻工人劳动强度。

脱硫工艺及其辅助系统和单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理通过控制系统来完成，任何就地操作手段只用于控制系统故障或就地巡检人员发现事故时紧急操作手段。控制系统能完成脱硫岛内所有的测量、监视、控制、报警及保护和联锁等功能。

投标方在方案中提供完整的热工检测及控制系统资料，详细说明对脱硫系统的测量、控制、联锁、保护等方面的要求。

投标方提供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其安装地点、用途、测量范围及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。

投标方所供应的仪表及控制设备选用通用产品，符合国家有关标准，不能采用淘汰产品，并考虑最大限度的可用性、可靠性和可维修性。

所有取样点要求设在介质稳定且便于安装维护的位置，并符合有关规定。

投标方所提供的调节阀执行机构选用在国内电力行业中有3年以上成熟运行经验的产品，保证其可靠性。执行机构能接受4~20mADC的输入信号(控制信号)；输出4~20mADC的阀位反馈信号，信号负载能力不低于600欧姆，同时能输出执行机构故障的开关量无源接点，其接点容量至少为220VAC.3A和220VDC.1A；执行机构全行程时间不大于25秒；防护等级不低于IP67。

用于远传的开关量仪表，开关量仪表的接点容量为220VDC.1A或220VAC.3A。

投标方提供的仪表设备和机柜的防护等级，室内为IP54；室外及现场为IP65。投标方在设计文件中说明机柜对环境温度和湿度的要求。

投标方提供的所有一次仪表、控制设备的接口信号，连接到投标方提供的接线盒、仪表控制箱柜的端子排上。投标方负责设计接口点的位置。

DCS系统采用要求处理器（CPU）冗余互备，点数留有20%的备用并计算及预留脱销控制系统点数。

仪表阀门为不锈钢阀体材质。

控制系统设置独立控制室，控制系统接入一期控制系统，共用工程师站，提供一个操作员站。戴尔商用机主机配置4核，4GDRAM，打印机，22”显示器等主流配置。

仪控系统设计、提供整个脱硫测点系统图。

仪控系统的每种类型的卡件各备用一块，控制器、电源卡冗余配置。

所有电气设备进入DCS系统控制，电机的电流、电压、启动、停止、状态反馈及故障信号全部进入DCS，所有电动门、调节阀的控制调节与状态反馈等，流量、压力、物位、温度、浓度、UPS等信号全部进入DCS系统。

5.9.3.2 自控系统

本工程控制系统采用DCS系统，以实现本烟气脱硫工程DCS系统技术和其它方面的要求，系统配备一台操作员站及一台A3激光打印机，工程师站与一期共用。DCS在现有系统上扩容。

该系统能实现数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）、电气控制（ECS）等功能，以满足各种运行工况的要求，确保机组安全、高效运行。控制系统自动投入率保证在98%以上，控制系统的可利用率达到99.9%。

操作人员在操作员站进行脱硫系统工艺运行参数的设置、监控，脱硫系统设备的顺序启停和状态监控，运行参数自动检测和储存，并对关键参数进行自动调节，实现脱硫系统运行的自动化控制与计算机管理。

FGD_DCS 系统至少记录锅炉负荷、烟气温度、烟气流量、氧化风机和密封风机电流、石灰浆液泵电流、石膏浆液 pH 值以及烟气进出口二氧化硫、烟尘浓度等环保部门和运行技术部门要求的参数。各类数据至少保存 18个月。

所有电气设备进入DCS系统控制，电机的电流、电压、启动、停止、状态反馈及故障信号全部进入DCS，所有电动门、调节阀的控制调节与状态反馈等，流量、压力、物位、温度、浓度、UPS等信号全部进入DCS系统。

投标方所提供的控制系统包括硬件、软件和相应的工程服务。并要求对DCS系统软件版本升级终身免费，硬件终身免费维修。

投标方所提供的控制系统是先进的，并在国内有成熟的运行经验。

投标方所提供的控制系统的可利用率达到99.9%。

投标方在投标文件中对所供控制系统设备提供详细的技术规范。该技术规范满足电力行业“分散控制系统技术规范书”的要求。

投标方所提供的控制系统留有和招标方的机炉控制系统的通讯接口，并与招标方机炉分散控制系统（DCS）通迅相连。

1）硬件要求:

1.1）系统内所有模块均是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。各元件有识别及LED诊断指示。

系统内所有模块均能在线插拔和更换。模件的插拔有导轨，控制模块的编址不受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都能执行其功能。

1.2）处理器模块冗余配置，冗余配置的处理器模块与系统均有平行接口，即均能接受系统对它们进行组态和组态修改。处于后备状态的处理器模件能不断更新其自身获得的信息。

任一个处理器模块故障，不影响其它处理器模件的运行，数据总线故障时，不丢失数据，模件再插入后，能继续工作。

某一个处理器模块故障时，系统能自动地无扰动切换至其冗余的处理器模件，并在操作员站上报警。

投标方在要求中说明冗余的处理器模件的切换时间和数据更新周期，并保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。

1.3）每个模拟量输入和输出点有一个单独的A/D或D/A转换器。

每一路热电阻有单独的桥路。

模拟量输入：4~20mA或1~5V信号输入，系统提供4~20mA两线制变送器的直流24V电源。

模拟量输出：4~20mA或1~5V信号输入，系统提供24VDC的回路电源

数字量输入：数字量输入模件有电隔离输入，系统要提供对现场输入接点的“查询电压”，查询电压为48V。

数字量输出：数字量输出模件有电隔离输出，隔离电压不小于250V.DC，能直接驱动控制用电动机或中间继电器。为满足驱动能力必须增加中间继电器时，投标方提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源。中间继电器的接点容量为220VAC.5A或220VDC.3A的分断能力。

热电偶输入：能接受分度号为E、K、S、T型热电偶信号（不需变送器）。

热电阻输入：能接受三线制接线的PT100类型的热电阻能力（不需变送器）。

1.4）投标方提供下列备用余量：

每个机柜内的每个类型I/O测点都有20%的备用量，

每个机柜内的20%模件插槽备用量，并将插槽至现场接线用的端子排之间的盘内接线全部配齐。

控制器的处理器处理能力有50%余量，操作员站处理器处理能力有60%余量。

系统有50%处理器数据存储器余量；60%外存余量；每一电源装置的容量也有40%的余量。

2）软件要求

投标方负责整个脱硫系统DCS的组态，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态。

投标方提供一套完整的满足本要求要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序、故障诊断程序。

所有的算法和系统整定参数驻存在各处理器模件的非易失存储器内，执行时不需重新装载。

提供高级编程语言以满足用户工程师开发软件的需要，同时提供易于掌握的专用的系统语言。

所有顺序控制逻辑的组态都在系统内完成，而不采用外部接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入。

5.9.3.3 自动化水平

整个脱硫系统的运行管理集中在脱硫控制室进行。

采用以微处理器为基础的控制系统，主要功能包括：数据采集处理，模拟量控制，逻辑控制，异常工况报警及保护。

采用CRT和键盘作为脱硫系统监控手段，运行人员通过CRT和键盘可以完成脱硫系统的监视、调整、全部设备的启停等控制操作。

脱硫系统有完善的保护系统，以确保在危险工况下自动安全停机或人工进行停机。

系统能满足脱硫的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行，自动控制系统能保证脱硫装置的运行与锅炉负荷变化及燃料含硫量变化相匹配。确保脱硫效率及排放浓度达到要求。

5.9.3.4 就地设备

(1)压力、差压、物位、pH计、密度等仪表设备均采用国内外知名品牌。就地显示压力表采用国内知名品牌，选用不锈钢耐震压力表，对于有腐蚀性介质的选用不锈钢耐震隔膜式压力表。

(2)就地设备、装置与DCS的接口信号为两线制传输，信号型式模拟量为4～20mA DC或热电阻（偶），开关量信号为无源接点，信号接地统一在DCS机柜侧接地。

(3)仪表和控制设备的设置位置和数量满足采用DCS对于整个脱硫系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

(4)温度测量采用铂热电阻(分度号Pt100，三线制)及不锈钢保护套管。带刻度的双金属温度计只用于就地指示，精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ150，双金属温度计采用万向型。

(5)压力/差压测点位置根据相应管路或容器的规范要求确定，并安装一次隔离阀、二次隔离阀、排污阀及管接头，需要的设压缩空气反吹系统。就地压力表设置在容易观察的位置，或成组安装在就地表盘上。

(6)箱体或筒仓内料液位测量，采用合适的测量方式，以保证其测量的可靠性与精确性。对于基本没有粉尘的地坑易采用超声波液位计。对于有悬浮物介质的箱体、吸收塔液位测量选用差压液位变送器。

(8)脱硫塔进口烟道设置烟气在线监测装置系统（CEMS系统），出口烟气参数从发包方已安装的在线监测上引数据。监测系统应满足按《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法》（HJ/T 76—2007）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T 75—2007）完成CEMS系统的调试、投运及验收。FGD装置入口和出口应各设一套完整的烟气分析仪，对进入FGD装置的烟气进行连续在线监测，系统测得的数据（入口SO2、O2、NOX、烟气流量、温度、压力、湿度；出口SO2、NOX、O2、烟气流量、压力、温度、湿度）应全部进入FGD_DCS中进行监视、计算及控制，能按招标方的要求将需要的FGD装置出口烟气分析数据以通讯方式传输至电厂环保监测中心，并且预留与当地环保部门和电调中心的通信接口。上述烟气分析仪表所测的参数能满足各种运行工况下FGD系统控制的要求，测量精度不低于±1%满刻度。上述烟气连续监测装置安装位置及精度满足有关设计技术规范，并能满足国家环保局对电厂烟气排放监测的要求。CEMS配两套相同的设备、粉尘仪两套相同设备，由于一期设备不稳定，将一套设备安装至一期烟囱上，另一套安装二期烟囱上，将一期原设备安装至二期脱硫进口处。

(9)考虑到可靠性和抗腐蚀性的要求，流量计选用电磁流量计。

5.9.3.4 执行机构

所有的电动执行机构将采用一体化产品。执行器能通过手轮对执行机构实行就地手动操作，执行机构上设有就地位置指示仪。

5.9.4主要设备选择原则

（1） 所有设备均能保证安全稳定运行，在质量性能满足要求的前提下，优先选用国产设备。烟气分析仪表、料位计、浓度仪、流量计、执行机构、变送器、过程开关等采用国产一线产品。

（2）浓度测量不能采用放射性仪表。

5.9.4.1控制及配电盘（柜）

控制及配电盘（柜）能防尘、防潮、防震、防小动物进入。如就地安装，其防护等级不得低于IP30。

盘（柜）的表面必须平整光滑，凡是钢结构在喷漆（喷塑）前必须进行防锈处理。

盘（柜）电缆采用盘下进线方式，设计盘（柜）电缆入口时，当有20%的备用空间，以备今后电缆增加或线路改变。

盘（柜）有内部照明，并在门内设置开关。

对需散热的电源装置，提供排气风扇和内部循环风扇，其控制开关具有启动-停止功能。盘（柜）内设有温度检测元件，当温度过高时进行报警。

对装有风扇的机柜均提供易于更换的空气过滤器。

盘（柜）出厂前做模拟工况下的动作试验。

5.9.4.2控制线路

控制导线采用满足载流能力的铜线，导线上没有损伤或施工工具留下的痕迹。

电流互感器和断路器的跳闸回路的导线截面积不小于4mm2，其它强电控制回路的导线截面积不小于2.5mm2。

所有设备的端子排每个端子只连接一根导线，最多为两根。

受电磁干扰影响的控制回路设置电磁屏蔽。

5.9.5报警与保护

投标方在要求中提出有那些报警信号，并提供保护原理图。过负荷保护动作后为手动复归。投标方提供不小于15%的备用显示量。

5.9.6工程师站

应提供一套桌式工程师站（包括一台激光打印机），用于程序开发、系统诊断和维护、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改。还应提供安放工程师站的工作台、桌椅及工程师站的有关外设。

工程师站应包括站用处理器、图形处理器及能容纳系统内所有数据库、各种显示和组态程序所需的主存贮器和外存设备。还应提供系统趋势显示所需的历史趋势缓冲器。

工程师站应设置软件保护密码，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。

5.9.7 控制回路

控制系统的控制参数主要包括除雾器差压、料位、温度、pH值、压力、液位、密度等的测量和控制。测量信号经变送器转换为4-20mA的标准信号后送至DCS；再经特定的控制算法运算后，输出4-20mA标准信号或开关信号，控制相应的阀门开关、电机转速等，从而实现被控参数的调节。

5.9.7.1脱硫塔进口烟气温度控制

主要工艺参数：塔进口烟气温度

用Pt100热电阻检测塔进口烟气温度，温度超过上限值时报警，超过上上限时自动开启吸收塔进口烟道应急喷淋冷却水阀门，降低进入脱硫塔内的烟气温度，保证脱硫塔的安全。

5.9.7.2塔底浆液液位

主要工艺参数：滤液回塔泵、除雾器冲洗阀工作周期、塔釜液位

主要控制回路：塔釜液位控制

该回路通过启停滤液回塔泵和除雾器冲洗周期控制塔釜液位，当出现低液位时开启滤液回塔泵或除雾器冲洗阀进行补水，正常液位时停泵或阀，如塔釜经常出现低液位可以修改除雾器冲洗周期。

低液位持续一定时间发出声光报警。

5.9.7.3脱硫剂流量控制

主要工艺参数：脱硫剂泵频率、脱硫液pH值

主要控制回路：塔釜石灰浆液加入量的控制

根据塔釜浆液PH值和进口SO2浓度，计算出所需的石灰浆液量，自动调节脱硫剂泵频率，将进入吸收塔的石灰浆液保持在一定的范围，从而使吸收塔塔釜pH值控制在一定范围内，并且出口SO2浓度达到环保要求，保证整个系统稳定运行。

5.9.7.4脱硫剂供给系统

主要测量参数：石灰浆液罐液位、化灰水量、石灰加入量

主要控制回路：石灰加入量控制

当脱硫系统正常运行时，通过控制石灰浆液罐液位和石灰加入量，配置出达到工艺要求的石灰浆液。

当石灰浆液罐持续低液位一定时间后，停石灰浆液泵。

石灰储仓料位高时和石灰储仓料位低时报警。

5.9.7.5各罐、池液位控制

根据各罐、池内的液位开关信号，当出现高位时停止进液，低位时延时停止排液，并根据工艺要求发出声光报警信号。

5.9.7.6塔底浆液密度

主要工艺参数：石膏泵、脱硫浆液密度

主要控制回路：浆液密度控制

该回路通过启停石膏泵控制浆液密度，当密度达到设定值时启停石膏泵，使塔内浆液密度在设定范围内，脱硫系统安全运行。

5.9.8设备布置

操作室、电子设备间布置在脱硫综合楼内。操作员站与工程师站LCD均为22英寸，

5.9.9 电缆及其设施

电缆包括控制电缆、屏蔽控制电缆、及少量电力电缆,所有电缆选用国内大厂产品，并按相关规范选型，防火阻燃、屏蔽等符合相关规定。

控制电缆用于开关量信号，屏蔽控制电缆用于模拟量信号，电力电缆用于供电接线。

所有电缆均架空敷设，并采用槽式或托盘式玻璃钢桥架，配盖板，托臂等支架材料需经热浸锌处理。

5.9.10 系统接地

控制系统必须整体接地，控制系统中各个控制柜，操作台均接地。整套系统的安全地、工作地分类汇总或统一汇总后，通过基准点汇总到地网中。

- 5.10脱硫系统主要设备要求

包括但不限于此，必须满足工程需要，所有与一期共用系统对接设计、材料、施工、调试等全部由投标方完成

（1）主要工艺设备厂家及技术要求

| 序号 | 工程设备 | 技术要求 | 要求生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化风机 | 罗茨式，一用一备 | 章鼓、临风、丰源 |  |
| 2 | 循环泵及浆液泵 | 叶轮及过流部件材质：Cr30 | 五二五、山东双轮、石工泵 |  |
| 3 | 吸收塔除雾器 | 管束式，材质：PP | 廊坊英博特、深圳万钠托、北京净天 |  |
| 4 | 吸收塔浆液循环系统喷嘴 | 涡流式，材质；SIC | SPING、万源、迈德乐 |  |
| 5 | 塔底侧搅拌机 | 过材质1.4529以上 | 恒丰泰、欧迈、长城 |  |

（2）主要电控设备厂家及技术要求

| 序号 | 工程设备 | 技术要求 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCS控制系统 |  | 南京科远 | 在一期系统上扩容 |
| 2 | 密度计（石灰浆液、石膏浆液） | 科氏质量流量计，直管式 | ABB/E+H/罗斯蒙特 |  |
| 3 | pH计（含电极） | 量程：0～14PH，输出信号：4～20MADC,测量电极：玻璃电极，CSP11 | ABB/E+H/罗斯蒙特 |  |
| 4 | 压力、压差变送器 | 精度：±0.1%，输出信号：4～20MADC，过程连接：法兰式，壳体材质：铝合金 | ABB/罗斯蒙特 |  |
| 5 | 料位计 | 雷达式 | 平迪凯特仪表/罗斯蒙特/ABB |  |
| 6 | 液位计 | 超声波式 | ABB/罗斯蒙特 |  |
| 7 | 超低在线检测 | EM-5 | 杭州泽天科技有限公司 | 2套 |
| 8 | 在线粉尘仪 | LFS800 | 安荣信（北京）科技有限公司 | 2套 |
| 9 | 电气元件 |  | 施耐德、ABB或同等品牌 |  |

5.11防腐要求

- 足量的底漆（环氧富锌底漆）、面漆（环氧面漆）（底漆与面漆各涂两道，其中一道底漆由投标方在生产车间完成，另一道底漆及面漆由投标方在现场施工，油漆由投标方提供）.

- 6、土建

本期脱硫工程的土建范围包括：

2）吸收塔基础及所有设备基础；

3）各池、排水沟等；

4）综合工艺楼（与一期共用）（含脱硫电气室、控制室、办公接待室、更衣室、循环泵房、工艺水间、脱硫副产物处理间、石膏库等）及布置在上述建筑物内的全部设备、管道支架，预埋铁件等；

5）坑、沟、池、格栅、金属盖板、予埋件、锚栓、扶手、扶梯、防腐蚀内衬等；

6）地面、楼面、外墙、内墙、顶棚等装修；

7）建筑物（房、工艺楼等）内的消防、照明、暖气、空调等设施；

8）脱硫区间地面的恢复及硬化；

9）脱硫区间检修道路；

10）燃料场与综合楼、锅炉房之间的隔离墙体等。

11）脱硫岛区域内的采暖、通风、照明、消防、通讯等。

投标方提供脱硫工程所需的所有的土建部分（不仅限于以上所列）。

- 6.1 总述

招标方负责脱硫装置区内所有土建设计包括：建筑、结构、竖向、给排水、暖通、火灾报警系统、消防、室内照明、接地干网、空调；乙方负责提资。

土建项目设计和施工所必需的场地资料提供（投标方到现场勘探），包括：

· 水文气象资料

· 工程地质详勘资料

· 必要的地况地貌资料

· 邻近建筑物详细资料

· 各种管道、沟道、道路的接口位置、标高、连接方式

· 抗震设防烈度

- 6.2 供货和工作范围

招标方负责提供FGD项目土建基本设计和详细设计的条件递交及施工图，并负责土建施工。

6.2.1 总平面布置

投标方需根据其工艺特点进行FGD装置合理布置，但必须布置在招标方提供的总平面图中示意的范围内。

6.2.2设备基础

包括各类泵、风机、吸收塔、事故浆液箱、真空皮带机、变压器、机柜及电子设备以及烟道支架、管道支架、平台等室内外所有设备基础。

6.2.3 建（构）筑物

投标方施工单位进行以下工作：

· 工艺楼（石膏脱水、石膏贮存、电气、仪控间、更衣室、办公室等）、循环泵（浆液泵）室、氧化风机房。

· 其它建（构）筑物：石灰粉仓、浆液池等。

以上仅作参考，投标方需作方案的进一步优化

6.2.4 采暖、通风及空气调节

投标方将对采暖通风和空气调节系统提供设计所需条件的递交，设备采购、施工、安装、调试由招标方负责。

6.2.5 给排水系统（含消防、通讯）

给排水系统（包括消防、通讯）的设计条件的递交工作由投标方负责完成，设备采购、施工、安装、调试招标方负责。

消防系统管道和配件，设备采购、施工、安装、调试由招标方负责。

火灾报警系统（电子设备间、操作室、电缆夹层），包括主厂房与脱硫区的联接电缆，设备采购、施工、安装、调试由招标方负责。

- 6.3 技术要求

这些技术要求是针对FGD装置所有土建工程设计、施工等方面的要求。

在技术协议中指出的所有准则和标准将看成是最低要求，没有明确指出但能满足同样最低要求的其它标准，在取得招标方/咨询方同意后可以采用，但是，这并不能减除投标方对因此产生的后果将负的责任。

投标方将单独对其所承担的项目设计的合理性、安全度和适用性全面负责。

材料的选择是投标方的责任，材料将有良好的性能，以保证整个装置安全运行。

土建工程设计将在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高或降低设计标准。

6.3.1 总平面布置

FGD的布置必须满足电力行业标准：《火力发电厂总图运输设计技术规程》要求。

必须满足国家标准《厂矿道路设计规范》。

必须满足国标《火力发电厂与变电站设计防火规范》。

建、构筑物的平面和空间组合，将做到分区明确，合理紧凑，生产方便，造型协调，整体性好，并将与热源厂现有建筑群体相协调。

FGD的布置范围在热源厂总平面图中脱硫设施规划场地，FGD的建设不能超出该范围，且不得影响既有机组的安全运行。

室外一般沟道采用砼，交通道路段必须采用钢筋混凝土。

室外道路采用城市型砼路面，路面宽为6.0米或4.0米，路面汽车荷载为15级。路面上需设置道路雨水口。

6.3.2 设备基础

原则上采用钢筋混凝土基础。有的基础需进行必要的动力计算。砼强度等级宜≥C25，垫层砼≥C15。基础按计算确定是否配筋；大体积砼基础将配筋，防止出现温度裂缝，其所用钢筋原则上将采用HPB235级光面筋和HRB335级变形筋。构造要求按有关规范标准执行。

基础上的开孔，埋件位置将保证能与设备及支架等对接。

6.3.3 建（构）筑物

投标方组织有相关设计资质的土建设计单位负责完成其工作范围内的全部结构设计计算、材料技术规格说明、施工指导文件、设计说明和施工图的设计，并负责按合同及时向招标方提供完整的土建图纸资料。

6.3.3.1 建筑部分

建筑设计以安全、适用、经济、美观为基本原则，建筑标准应与热源厂主厂房等其它建筑群体相协调。

建筑设计应遵循：

·国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定

·现行的电力行业标准

建筑设计执行的主要规范如下：

《建筑设计防火规范》				GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》		GB50222-1995（2001年修订版）

《火力发电厂设计技术规程》			GB 50049-2011

《火力发电厂建筑装修设计标准》		DL/T5029-2012

《火力发电厂建筑设计规程》			DL/T5094-2012

《火力发电厂与变电站设计防火规范》	GB50229-2006

《屋面工程质量验收规范》			GB50207-2012

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》统一使用的制图标准规定：

《房屋建筑制图统一标准》			GB/T50001-2010

《建筑制图标准》					GB/T50104-2010

《电力工程制图标准》				DL/T 5028.1～5028.4-2015

建筑设计应根据生产工艺流程、使用要求，自然条件、建筑材料、建筑技术等因素，结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计并注意建筑群体与周围环境的协调。建筑色彩应与厂区其它设施相协调，具体将在设计联络会上决定。

建筑设计应配合工艺解决好建筑内部通道、防火、防爆、防水、防噪声、保温隔热、采光、通风和生活卫生设施等方面的问题。

6.3.3.2 建筑设计准则

围护结构外墙、内墙的砖采用Mu10（机制红砖，多孔空心砖），砂浆为M5混合砂浆及M5水泥砂浆。所有内、外墙或隔墙均应延伸至上下层楼板并固定，但其固定方法应不使上层板的荷载传到其下的隔墙上。

各建筑物主要疏散楼梯应采用钢筋混凝土梯段及平台，楼梯踏步均应带有防滑设计，扶手应沿墙壁及楼梯梁设置，室内楼梯的宽度不得小于1200mm，并能从地面一直通向各楼层直至屋面。扶手为1.05米高直径不小于70mm的不锈钢管，扶手立杆直径不小于32mm的不锈钢管。室外事故疏散梯可采用钢梯，其梯段宽度不得小于800mm，应同样能通至各楼层及屋面，各楼层出入口平台应为混凝土平台。钢梯的倾角不大于45°，不允许采用直爬梯。

在楼面的所有洞口处、平台、楼梯平台以及不伸至墙壁的楼面及平台的四周均设置带护沿的围栏，以作保护，护沿的高度不低于100，所有扶手、栏杆的高度均为1.2米，吊物孔四周，扶手应采用钢扶手，扶手直径不小于50mm，栏杆的立杆不小于32mm。所有钢平台、通道和扶梯要防止腐蚀和锈蚀，其表层要求镀锌。所有室内的铁件应油漆，室外的铁件应镀锌。

所有楼层的卸货区及其它运行、维护需要开孔的四周都应提供活动栏杆。所有开孔处均应用防滑花纹钢板或钢格栅遮盖。

各建筑物的人行通道在管道、风道及其它障碍物之下的净空不得小于2.5m。

混凝土地面需抹光，出入标志应设置于门上及走廊内导至出口。

对于电子设备间、控制室和电缆夹层等都应设置双扇向外开的门，该门应有足够的宽度和净高以便设备的进出，每个房间至少应有两个出口。

所有使用、装卸或储存化学药品的地方均应当设计有抗化学腐蚀的面层，要求对地面、墙壁、天棚、门窗及所有建筑配件进行适当的，必要的保护措施。

6.3.3.3 建筑标准

门窗：建筑物的门窗采用乳白色塑钢门窗， 门窗为成品，并带有全套配件，门窗玻璃为5mm厚白玻。配电室等有防火要求的房间按规范要求设置防火门。控制室的各出入口应设前室，采用两道门以便隔热和隔音，第一道门为普通双向弹簧门；第二道门外开，要求耐火极限达到0.9小时以上，配电室、电子设备间等有防火要求的房间按规范要求设置防火门、防火窗，脱硫电气控制楼百页窗采用铝合金材料。所有的门窗安装完后气密封性应符合国家有关规范。同时应能配备必要的五金供正常使用，其中五金包括门锁、执手、合页、阻尼器等，正向关闭并保证安全，所有外门均应防潮，紧急出入口应向外开启，并在门内设有把手，此种门不得从外向内开启。所有防火门均为单扇或双扇向外开启，每扇防火门均带自动闭门器，电缆夹层及配电室的门防火极限应为0.6小时。

楼地面：一般楼地面采用全瓷地砖地面，走道及楼梯间采用全瓷地砖（800×800），电子设备间、控制装置室、直流屏室采用水泥砂浆楼地面上设300高钢质防静电活动地板（瓷制），入口处门厅采用抛光地砖，有积水的楼面或需要水冲洗时，应设防水层表面再铺耐酸瓷砖。

内墙面：控制室采用无机涂料墙面。

屋面：屋顶均为刚性屋面，刚性屋面应设置纵横间距不大于6米的分隔缝。所有建筑物的屋顶排水采用散排。普通建筑屋面防水等级为Ⅲ级，控制室、配电室屋面防水等级为Ⅱ级。屋面保温采用防火聚苯乙烯保温板，厚度根据保温隔热计算确定。防水材料为4mm厚SBS防水卷材，防水涂膜为2.0mm厚聚氨酯涂膜。

外墙面：外墙采用丙烯酸涂料饰面，并做装饰色带（与主锅炉房外墙涂料颜色协调统一）。

护墙：所有建筑护墙至少采用370mm厚护墙。

建筑风格及色彩应与主体工程一致，最终的建筑设计及建筑材料装修标准须提交招标方确认。

抗震措施设防烈度需提高一度的建（构）筑物有：工艺楼、循环泵房烟道支架等。

基础型式考虑相邻不同功能建筑物之间的不均匀沉降、及温度将力的影响。

各建（构）筑物将采取适当的结构型式，一般采用现浇钢筋混凝土框架结构，加混凝土填充墙围护。

结构上的最小设计荷载将根据工艺提供的参数和安装、运行、维修要求以及相关规范考虑。砼结构所用钢筋原则上将采用HPB235级光面筋和HRB335级变形筋。砼采用的强度等级宜为C20，C25，C30，C35，C45；其中基础砼一般≥C25，垫层砼≥C15。

当采用钢结构时，所有钢结构构件均为成品在现场组装，不允许只供应原材料在现场加工。所有钢结构构件（除镀锌构件外）均将涂漆保护，有防火要求的部位将涂刷防火漆，保证年限30年。

根据地质情况，基础采用天然地基，基础型式考虑相邻不同功能建筑物之间的不均匀沉降、及温度应力的影响。

6.3.4 采暖通风及空气调节

所有建筑的采暖、通风均由投标方提资，招标方负责基本设计和详细设计、供货、施工、安装（含空调）。

6.3.4.1 设计采用的规程、规范及标准

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《小型火力发电厂设计规范》GB 50049-2011

《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》DL/T 5035-2016

其它适用的目标标准或等效的国家标准

本工程采用热水采暖系统。在工艺上对室内冬季温度有要求的生产车间，利用招标方提供的热水（气），进行采暖；或利用空调进行采暖。对有采暖要求的房间，将留有电采暖设施的电源插座。

6.3.4.2 室内设计条件

电气控制室、接待室：电气控制室、接待室内设置空调装置，室内温控制在26±1℃以下，相对湿度控制在60%±10%的范围内。

更衣室、接待室：室内设置20人更衣柜、鞋架、桌椅等相关设施，

工艺车间采用铝合金百叶窗自然进风，轴流风机机械排风。

脱硫配电间按厂用配电装置设计通风，即采用自然进风、轴流风机排风。

排风量按照不小于15次/h的事故通风量和排除室内设备散热量维持室内温度不大于35℃所需的排风量的大值确定。

对于FGD装置中，如仓的除尘设备，由投标方提供，随工艺设备供货。

6.3.5 消防和给排水系统

6.3.5.1 范围

招标方负责全厂脱硫装置公用设施范围内给排水系统和消防系统的设计及施工，设备安装。

a) 招标方提供发电厂脱硫岛给水排水、消防系统的全部设计、设备及其技术资料。

包括：

― 生活供水系统

― 生活污水排放系统

― 雨水排放系统

― 工业废水排放系统

― 水消防系统

― 移动式灭火器

― 火灾探测报警系统

― 移动式灭火器

― 室内消防总管和支管，阀门、配件和附件

― 水力计算书及有关标准

― 试验

― 各消防保护系统的调试、运行、定期试验检查和维护说明书

b) 脱硫岛区域内的灭火系统的地面排水属于该区域的排水系统，由招标方提供。

c) 本规范涉及的系统以脱硫岛区域外10米为界。

d) 招标方负责土建部分管道系统的全部设计和材料供货安装和现场调试，包括所有系统部件的选择，采购和生产厂测试。

6.3.5.2 设计准则

国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规定

现行的电力行业标准

6.3.5.3给排水系统

a) 给水排水系统的设置包括：

― 生活污水排放

― 雨水排放系统

― 生活用水供水系统

各建筑物区域内的防火系统的地面排水系统属于这些区域使用的排水系统，由投标方提供。

b) 排水尽量采用重力排放系统，如果相对高度不允许以重力法向建筑物排放系统和现场下水道排放，则须在岛内设集水池或坑，通过排水泵升压后排放，且排水泵与池或坑内水位连锁。

c) 所有排放管都必须有便于检修的清理口，以便清除堵塞。

d) 在设计分界线处，排水管的管底距地坪不超过2.3米。

e) 雨水排放系统用于整个脱硫岛区域所有建筑物、地面不含浆液的任何化学物质的雨水，然后排至岛外1米。整个厂区雨水自然散排。

f) 生活用水供水与配水系统系统用于整个脱硫岛区域所有建筑物内饮用水，由岛外生活水管接来，分界线为岛外1米。

6.3.5.4 消防系统

a) 设计采用的规程、规范及标准：

《建筑设计防火规范》						GB 50016-2014

《火力发电厂与变电站设计防火规范》			GB 50229-2006

《建筑灭火器配置设计规范》					GB 50140-2005

《电力设备典型消防规程》					DL5027-2015

《小型火力发电厂设计规范》					GB 50049-2011

b) 在脱硫岛区域内配置必要的移动式灭火器，移动式灭火器由投标方委托有关单位按照有关国家标准配置，并提供数量、类型。

c) 控制室、电子设备间等采用固定气体灭火系统，气体种类与全厂一致。

d) 试验

1）所有水消防系统、火警探测系统、材料和验收标准满足规范的要求。

2）所有指定设备和附件按照适用的标准做试验。

其他未尽事宜于一联会确定。

- 7、性能保证

- 7.1 保证值（空白处投标方填写）

在设计点下，本脱硫系统性能保证值如下：

出口SO2排放浓度 ≤35   mg/Nm3

出口尘排放浓度 ≤5   mg/Nm3

脱硫保证效率  ≥90   ％

脱硫系统Ca/S         mol/mol

锅炉运行SO2脱除速率       t/h

烟气排放温度       ℃

烟气通过脱硫系统的压降≤1500 Pa

脱硫系统石灰粉耗量 ≤      t/h

脱硫系统设备可用率不低于       ％

- 7.2性能保证与质量保证

7.2.1  主要性能保证

在设计工况下，投标方应确保下列技术指标

（1）脱硫效率≥90％脱硫塔设计应能满足锅炉在30～110%BMCR范围内变化时仍可正常运行并保证脱硫效率。

（2）吨蒸汽或每兆瓦脱硫装置连续运行5天的脱硫剂消耗量平均值不大于    t/h;

（3）吨蒸汽或每兆瓦脱硫装置连续运行5天的用水量平均值不大于      t/h（设计时考虑电厂系统回收废水）

净化后烟气出口确保指标：

烟气出口温度为        ＞     ℃

系统运行平均电耗      ≤     KW/H

石膏品质参数说明

出口烟气灰尘含量为   ≤ 5mg/Nm3

烟气出口含SO2量为    ≤ 35mg/Nm3

（4）脱硫液气比：               L/ Nm3

（5）脱硫设备主体及设备内部设施必须采用耐酸碱、耐高温、耐磨损的材料制作。故选择优质钢制、玻璃钢鳞片内防防腐。主体寿命30年。

- （6）运行成本

年运行8000h计，运行成本为：

| 项目名称 | 单位 | 年耗量 | 计算单价（元） | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、脱硫系统电耗 | 度/a |  |  |  |
| 2、水耗 | t/a |  |  |  |
| 3、脱硫剂（325目、90%CaCO3） | t/a |  |  |  |
| 4、人工 | 个/a |  |  |  |
| 运行成本合计 | 万元/a |  |  |  |
| 单位运行成本 | 元/tSO2 |  |  |  |

7.2.2  其它性能保证

如果整个工艺过程不能满足运行保证中所许诺的要求，则投标方应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由投标方负责（包括修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的人员费用）。在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，以保证招方脱硫系统能够长周期正常运行达到环保标准之要求。

在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由投标方负责。

（1） 当燃用校核燃料脱硫满负荷工况下，出口SO2浓度不超过     mg/Nm3。

（2） 净烟气温度保证

设计工况下脱硫后净烟气温度≥    0C。

（3）除雾器出口烟气携带的水滴含量保证

在任何运行工况下，除雾器出口烟气携带的水滴含量应低于    mg/Nm3（干基）。

（4）脱硫装置可用率

脱硫整套装置的可用率在正式移交后的一年中大于99%。

脱硫装置的可用率定义：

A：脱硫装置统计期间可运行小时数。

B：脱硫装置统计期间强迫停运小时数。

C：脱硫装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数。

（6） 一年商业运行，浆液循环泵效率下降不大于3％

（7）材料寿命

FGD可利用率大于99%。

所有由不锈钢或由高镍合金衬里包裹的部件允许腐蚀量不超过0.1mm/年

所有钢衬橡胶件或钢衬玻璃鳞片保证期不少于15年

膨胀节不少于5年，聚丙烯管不少于5年，烟气挡板不小于20年。

除雾器不少于5年，碳化硅喷头不少于10年。

旋风分离器内的耐磨材料不少于5年

原排烟筒内壁和水平烟道内壁所有防腐材料保质期10年。

（8）各种设备中生产性粉尘对环境的排放浓度不超过30 mg/m3。

（9）温度

投标方保证所有隔热表面最大温度60℃（环境温度15.5℃，风速3.3m/s）

（10）噪音

符合国家相关标准

（11）无有害物质积累

投标方保证在脱硫设备不运转的状况下没有损害运转的有害物质发生积累

- 7.3质量确定

7.3.1投标方应采取措施确保设备质量。产品交货前，应对脱硫系统各部件和附属设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。脱硫系统及附属设备须进行必要的工厂总装和试验，确定全部制造和材料均无缺陷，所有设备功能都与预期要求相一致，设计和加工都符合技术规范的要求。

7.3.2必须进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

所有设备符合有关技术条件和安全规范；

安全系统和保护系统动作正确；

达到招标方要求的规定值；

所有设备符合国家和河南省以及市、区环保部门有关技术条件要求和规范

满足招标方要求的其他特殊条件。

7.3.3投标方有责任将检查和试验资料按规定完整并及时地提交给招标方；对重要的检查与试验项目，将邀请招标方派代表参加。

7.3.4如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方负责修理、更换或赔偿。

7.3.5设备监造（检验）

脱硫系统在制造过程中，招标方将按原电力工业部、机械工业部文件电办〔1995〕37号（关于印发《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的通知）的规定参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不代替和减轻供货方对质量的责任。

7.3.6性能验收试验

对脱硫系统的验收以该系统的设计标准为依据，在脱硫系统投入使用之前，根据国家及有关部（局）颁布的测试规程对其进行验收测试。

7.3.7调整试验

在脱硫系统调整试验前，要进行脱硫系统的安装交接，由招标方会同投标方按有关规定进行。调整试验和试运行包括：

分部试运行（单机及分系统试运转）

整套试运行（整套系统联动试运转）

7.3.8  168h连续试运行试验

a—在机组额定出力下

b—在脱硫系统已通过分部试运行和整套试运行试验后

c—脱硫效率达到（90%以上）或超过保证值

在满足上述3个条件下，脱硫系统必须能达到连续稳定运行。

7.3.9  脱硫装置可用率

脱硫整套装置的可用率在正式移交后的一年中大于99%。

脱硫装置的可用率定义：

A：脱硫装置统计期间可运行小时数。

B：脱硫装置统计期间强迫停运小时数。

C：脱硫装置统计期间强迫降低出力等效停运小时数。

- 8、技术服务及人员培训

- 8.1技术服务

8.1.1技术服务范围

投标方的服务范围包括：

负责全面解释所提供的技术文件、图纸以及操作说明书；

负责招标方脱硫岛运行及维护人员的培训；

编制脱硫岛调试大纲，负责调试方案的实施，并参与招标方组织的性能验收。

8.1.2投标方服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。如果按招标文件提供的人数不能满足工程需要，投标方要追加人数，且不增加费用。

8.1.3投标方现场服务人员具有下列资质：

遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

有较强的责任感和事业心，按时到位；

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

身体健康，适应现场工作的条件。

8.1.4投标方现场服务人员的职责

投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标方技术人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员对招标方的施工情况进行确认和签证。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

- 8.2设计联络

需要设计配合的部分由投标方和招标方分别召开会议，协调解决设计中的技术问题。

每次联络会后合同双方对有关协议书和会议纪要签字。两次联络会期间双方可通过信函、电子邮件联系配合。

有关设计联络的计划、次数、时间、地点和内容根据工程的要求进行。

- 8.3人员培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训，培训内容与工程进度相一致。

投标方负责提出培训内容和培训计划，由业主确认。除非双方同意，否则不能随意更改培训计划。

我方选派有经验和有能力的指导人员对业主技术人员进行培训。

培训将采用对实物进行系统的解释、作专题报告、现场参观、实际操作和阅读相关的技术资料和图纸等手段。在培训期间，投标方将免费提供必要的技术资料和图纸、设施、工具、仪表等。

技术人员的培训内容包括：

脱硫岛各子系统、子系统的设备（含附属设施）及其功能；

脱硫岛的操作培训，达到业主人员能熟练运行脱硫岛各设备及控制系统；

脱硫岛的维护培训，达到业主人员能独立维护脱硫岛个设备及控制系统。

负责现场培训招标方操作人员，使其能独立操作脱硫装置并能独立处理一般故障。运行后脱硫装置如出现质量问题投标方技术人员要在48小时内赶到现场，配合甲方人员尽快解决问题。

培训计划如下：

| 序号 | 培训内容 | 培训时间 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

培训的时间、人数、地点内容由供需双方商定。

除尘系统：

目   录

一、技术规范

1总述

2机械部分

3电气、热工部分

4土建部分

二、供货范围、服务范围及附表

1概述

2 供货范围、供货原则及范围

3 服务范围

4 供货清单 （填写全面、清楚）

三、设计范围和设计联络

四、技术资料和交付进度

1  一般要求

2  投标方资料提交的基本要求

3交货进度计划

五、监造、检验和性能验收试验

1 概述

2 工厂检验

3 设备监造

4 性能验收试验

1投标方现场技术服务

2培训

七、设备的运输

# 一、技术规范

## 1总述

濮阳市德源新能源有限公司生物质二期发电工程为1台90t/h高温高压生物质锅炉配1台汽轮发电机组。

（1）本技术规范书适用濮阳市德源新能源有限公司生物质二期发电工程1台90t/h生物质锅炉的烟气处理所需除尘器、输灰系统、烟气脱硫工程、压缩空气系统、在线监测系统。它提出设备的功能、设计、结构、性能、安装、调试和培训等方面的技术要求。

（2）本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本协议和工业标准的优质产品。

### 1.1项目概况

1.1.1概述：

本工程烟气处理采用旋风除尘器+袋式除尘器、气力输灰（稀相输送、含灰库）系统、厂用压缩空气系统、2套在线监测系统（包含1期更换1套,原、净烟气）。烟气首先进入旋风除尘器+袋式除尘器烟尘排放≤10mg/Nm³后，进入引风机加压，加压后烟气进入脱硫塔进行脱硫，脱硫后的烟气经高效除雾器处理后进入直排烟囱排入大气，最终排入大气中的烟气必须达到超低排放标准，即在给定的设计条件下满足烟尘≤5mg/Nm³，二氧化硫≤35mg/Nm³。

1.1.2烟气资料、厂址自然条件、锅炉技术参数和煤种参数。

1.1.2.1锅炉出口烟气资料：

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | m3/h | 220000 |  |
| 排烟温度 | ℃ | 140 |  |
| 烟气含尘浓度 | g/Nm3 | 14.8 |  |
| 烟气二氧化硫浓度 | mg/Nm3 | 330 |  |
| 烟气中NOX的含量 | mg/Nm3 | 80 |  |
| 烟气酸露点： | ℃ | ＜120 |  |

1.1.2.2厂址自然条件

濮阳市台前县属于暖温带，季风型气候，一年四季分明。

主导风向为东南风

年平均风速:									2.4 m/s

年最大风速:									22.3 m/s

极端瞬时风速:					 			33 m/s

年平均气温:									13.5℃

最高气温:									41.8℃

最低气温:									-19.6℃

年平均降雨量:								556.4mm

历年最大降雨量:								946.9mm

雨季时间:									6-8月

年降水日数:									65天

最大日降雨量:								2988mm

年平均相对湿度:								62％（60%～80%）

抗震设防基本烈度							7度

1.1.2.3锅炉技术参数

锅炉型式：循环流化床生物质锅炉

制造厂家：济南锅炉股份有限公司

额定蒸发量：90t/h

过热蒸汽压力：9.81Mpa

过热蒸汽温度：545℃

额定蒸发量燃料耗量：27.76t/h

锅炉飞灰额：80%

最大小时灰量：1.48t/h

燃料：树枝树皮等灰色秸秆

秸杆分析表

（1）设计用燃料成分分析及发热值：

| 项目 | 规定符号 | 单位 | 石榴枝 | 玉米秸 | 麦糠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳 | Car | % | 43.99 | 42.11 | 39.86 |
| 氢 | Har | % | 5.39 | 5.29 | 5.04 |
| 氧 | Oar | % | 37.78 | 37.44 | 38.07 |
| 氮 | Nar | % | 0.5 | 1.2 | 1.89 |
| 硫份 | Sar | % | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 灰分 | Aar | % | 2.84 | 4.49 | 5.62 |
| 水分 | Mar | % | 9.5 | 9.43 | 9.45 |
| 低位发热量 | Qnet.ar | Kcal/kg | 3992 | 3889 | 3695 |
|  | Qnet.ar | KJ/kg | 16713.7 | 16282.5 | 15470.2 |

注：用户要求需考虑燃料含水率40-50%，热值2600-3200Kcal/kg时的运行工况。

（2）校核用燃料成分分析及发热值

| 项目 | 符号 | 单位 | 玉米秸 | 小麦秸 | 果木枝条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水 | Mt | % | 9.8 | 10.4 | 14.14 |
| 水分 | Mad | % | 8.34 | 8.14 | / |
| 灰分 | Ad | % | 8.14 | 8.90 | 3.57 |
| 挥发份 | Vd | % | 73.16 | 62.71 | 66.90 |
| 碳 | Cad | % | 45.60 | 37.59 | 41.98 |
| 氢 | Had | % | 2.12 | 4.98 | 5.21 |
| 氮 | Nad | % | 1.03 | 0.56 | 0.64 |
| 氧 | Oad | % | 42.90 | 36.03 | 34.43 |
| 全硫 | Std | % | 0.26 | 0.30 | 0.03 |
| 发热量 | Qnet.ar | MJ/kg | 13.8 | 13.2 | 15.30 |
| 固定碳 | FCad | % | 17.14 | 17.50 | 15.39 |
| 氟 | F | PPM | 16.6 | 10.9 | 4 |
| 氯 | Cl | % | 0.577 | 1.256 | 0.046 |
| 灰熔点 | DT | ℃ | 1080 | 760 | >1400 |
|  | ST | ℃ | 1130 | 780 | >1400 |
|  | FT | ℃ | 1160 | 790 | >1400 |
| 二氧化硅 | SiO2 | % | 56.68 | 52.87 | 8.07 |
| 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 7.40 | 3.53 | 1.63 |
| 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 2.65 | 1.41 | 0.35 |
| 氧化钙 | CaO | % | 3.27 | 6.55 | 37.54 |
| 氧化镁 | MgO | % | 1.14 | 3.61 | 4.34 |
| 氧化钠 | Na2O | % | 0.52 | 2.44 | 0.26 |
| 氧化钾 | K2O | % | 16.23 | 26.05 | 14.64 |
| 二氧化钛 | TiO2 | % | 0.44 | 0.22 | 0.04 |
| 三氧化硫 | SO3 | % | 2.74 | 5.06 | 2.36 |
| 五氧化二磷 | P2O5 | % | 1.30 | 1.30 | 5.76 |

用户要求燃料含水率37%左右，热值2200Kcal/kg时锅炉能够稳定运行。考虑到实际燃料的偏差，锅炉厂设计时按水分为20%、低位热值为13624 KJ/kg（3254Kcal/kg）进行热力计算，并按水分为37%、低位热值为9131 KJ/kg即2181Kcal/kg进行校核计算。

### 1.2基本设计参数

本综合装置设计参数：

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘器入口烟气量 | m3/h | 220000 |  |
| 排烟温度 | ℃ | 150 |  |
| 烟气含尘浓度 | g/Nm3 | 14.8 |  |
| 排烟中NOX的含量 | mg/Nm3 | ≤80 |  |
| 烟气酸露点 | ℃ | ＜120 |  |

### 1.3性能保证

在设计条件下，布袋除尘器出口尘浓度≤10mg/Nm³；

1.3.1装置可用率

（A）FGD整套装置的可用率在移交生产后，一年考核期内大于98%。

除尘装置的可用率定义：

可用率=A−B−CA×100%

A：除尘装置统计期间等效运行小时数。

B：除尘装置统计期间因布袋除尘器设备导致的强迫停运小时数。

C：除尘装置统计期间因布袋除尘器设备导致的强迫降低出力等效停运小时数

1.3.2质保期

总质保期1年，质保期自168h试运行合格之日起12个月，试运行合格后3个月内办理完成环保验收手续，提交环保验收报告。第三方环保验收合格视为整体工程验收合格。招标方自行供货或施工的部分由招标方保证质量、性能，不在投标方质保范围内。招标方供货或施工范围内的设备、设施的质保由招标方负责，若投标方负责范围内的设备、设施未能满足合同要求，从而导致工程验收不合格，或造成所购设备的毁损，或导致返工的，由投标方承担责任。

1.3.3材料寿命

所有由不锈钢或由高镍合金衬里包裹的部件允许腐蚀量不超过0.1mm/年

所有钢衬橡胶件或钢衬玻璃鳞片保证期不少于15年

膨胀节不少于5年，聚丙烯管不少于5年，烟气挡板不小于20年。

除雾器不少于5年，碳化硅喷头不少于10年。

滤袋不少于3年，脉冲阀不少于6年

旋风分离器内的耐磨材料不少于5年

1.3.4温度

投标方保证所有隔热表面温度不应超过50℃（环境温度35.℃，风速3.3m/s）

1.3.5无有害物质积累

投标方保证在FGD设备不运转的状况下没有损害运转的有害物质发生积累。

1.3.6噪声

投标方保证FGD装置和设备噪声水平满足中国标准。

a、离地坪、楼面以及设备所安装的平台以上1.5m高，离设备外壳1.0m远处，测得噪声级为：

氧化风机                          ≤  85 dB(A)

循环泵                            ≤  85 dB(A)

其它风机及泵                      ≤ 85 dB(A)

布袋除尘器                        ≤  85 dB(A)

b、特定工作场所的连续噪声水平不大于：

控制室、电子室							55dB(A)

实验室、办公室							60dB(A)

各种车间								85dB(A)

### 1.4标准和规范

本装置的设计、制造、安装、调试、试验及检查、168h试运行、考核、环保验收、最终交付等应符合双方技术协议及技术协议签订时中国法律及规范、以及最新版的ISO和IEC标准。对于标准的采用应符合下述原则：

首先应符合双方技术协议要求，中国国家标准及部颁标准、DL规程规定；

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位应为国际计量单位(SI)制。

工程中的工作语言为汉语，所有的文件、图纸均应用汉语进行编写。

下列标准的最新版本为最基本的，投标方至少应满足：

| 序号 | 文件名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国大气污染防治法 |  |
| 2 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB13223-2011 |
| 3 | 污水综合排放标准 | GB8978-2002 |
| 4 | 火力发电厂烟气脱硫设计技术规程 | DL/T5196-2004 |
| 5 | 建设工程质量管理条例 | 国务院令279号 |
| 6 | 火力发电厂设计技术规程 | DL 5000-2000 |
| 7 | 火力发电厂厂用电设计技术规定 | DL/T5153-2002 |
| 8 | 火电厂烟气排放连续监测技术规范 | HJ/T75-2007 |
| 9 | 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程 | DL/T659-2006 |
| 10 | 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程 | DL/T5121-2000 |
| 11 | 火力发电厂保温油漆设计规程 | DL/T5072-2007 |
| 12 | 火力发电厂化学设计技术规程 | DL/T5068-2006 |
| 13 | 工业循环冷却水处理设计规范 | GB50050-2007 |
| 14 | 火力发电厂金属技术监督规程 | DL/T438 |
| 15 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 16 | 工业建筑防腐蚀设计规范 | GB50046-2008 |
| 17 | 建筑地面工程施工质量验收规范 | GB50209-2010 |
| 18 | 混凝土结构设计规范 | GB50010-2010 |
| 19 | 建筑地基基础设计规范 | GB50007-2011 |
| 20 | 建筑结构荷载规范 | GB50009-2012 |
| 21 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2010 |
| 22 | 砌体结构设计规范 | GB50003-2011 |
| 23 | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208-2011 |
| 24 | 地下工程防水技术规范 | GB50108-2008 |
| 25 | 高层建筑混凝土结构技术规程 | J186-2010 |
| 26 | 建筑抗震设计规范 | GB50011-2008 |
| 27 | 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定 | DL/T 5035-2004 |
| 28 | 电气装置安装工程电揽线路施工及验收规范 | GB50168-2006 |
| 29 | 电力建设施工及验收技术规范（焊接篇） | DL 5007-92 |
| 30 | 电力建设施工及验收技术规范（管道篇） | DL 5031-94 |
| 31 | 电力建设施工及验收技术规范（锅炉篇） | DL/T 5047-2005 |
| 32 | 电力建设施工及验收技术规范（化学篇） | DL /T5190-2004 |
| 33 | 电力建设施工及验收技术规范（热工自动化篇） | DL /T5190.5-2004 |
| 34 | 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程 | 电建[1996]159号 |
| 35 | 工业企业设计卫生标准 | GBZ1-2010 |
| 36 | 工业企业噪声控制设计规范 | GB/T50087-2013 |
| 37 | 石灰石－石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范 | DL/T 998-2006 |

### 1.5总的技术要求

#### 1.5.1对装置的总体要求

装置包括所有需要的系统和设备满足以下总的要求：

采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护

观察、监视、维护简单

确保人员和设备安全

装置的服务寿命为30年

装置的安装、调试对机组运行的影响降至最低，投标方提交切实可行的安装、调试计划。

装置能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行。具有下列运行特性：

装置能适应锅炉的启动、停机及负荷变动。FGD系统的设计能满足下述锅炉负荷波动。

40%～100%负荷范围内速度变化5% BMCR/分钟

本装置在设计上要留有足够的通道，包括施工、检修需要的吊装及运输通道。

#### 1.5.2投标方根据本工程提供的气象资料考虑设备冬季防冻、夏季防高温的措施。

#### 1.5.3对仪表和控制系统的要求

I&C系统采用先进的DCS控制系统。I&C技术状况应符合现行电厂标准。

#### 1.5.4对通风及除尘系统的要求

#### 投标方必须在各工艺房间、配电室设计完整可靠通风系统。

#### 1.5.5土建状况

为本工程的正常建设和管理创造良好的外部条件，本工程所有土建部分施工均由招标方负责包含但不仅限于以下事项：负责预埋件、地勘、桩基及破桩头、建筑垃圾外运、地基处理-含砼垫层以下的地基换填、地下和地上建/构筑物与含障碍物的拆除与还建、地面硬化、绿化、工艺楼水、电、暖、通风设施等供货安装、各类设备的基础、确保水、电、路畅通及场地平整并满足施工要求。本工程施工期间的水、电由招标方负责将接口送至承包人施工现场，调试及试运行能源介质由招标方无偿供应。

#### 1.5.6施工场地条件

施工场地、施工临建用地、堆料场等由招标方免费提供并满足施工需要。

#### 1.5.7安全与防火要求

1）有害材料

涉及到自燃、燃油、气体和化学药品等的处置和贮存，投标方采取所有必需的措施，并相应地提供装置、设备等其它设施，以确保安全运行。

不应使用任何种类的有毒物质，如果有少量有害物质，应取得招标方认可。

对于设备的任何部分，不允许使用石棉或含石棉的材料。

2）防火及消防措施

除非另外指定或招标方同意，以下设计原则视为最基本的防火消防要求：

—电缆和管线穿墙原料应为不可燃材料。

—内部温度高于180℃的所有管道或容器的布置应避免接触可燃性液体，如接触泄漏的可燃润滑油。

—应采取特殊措施以防止在燃油或润滑油管线泄漏情况下，减少热管道保温材料渗入可燃性液体的危险。

—电缆管的布置应避免被燃油、润滑油或其它可燃性液体淹没的危险。

—装置和设备的布置不应形成难以检查和清洗的死角和坑，以防其中聚集可燃性物质。

所有室外、室内建（构）筑物应布置手提式移动灭火器。

### 1.6定义

以下定义适用本技术规范

··  图纸——本技术协议中提到的图纸，经招标方批准的这类图纸的修改文件。

·  批准——指书面认可，包括招标方对先前口头同意事项的事后书面确认。“批准”字样意味着书面批准，包括这类书面确认，招标方在投标方图纸、资料上盖“批准”章时，就意味着向招标方提供的供安装的图纸和资料是令人满意的，而且/或者招标方没有发现偏离技术规范的陈述和特性，投标方除了为连接招标方提供的所有部件接口以外，还应负全责完全符合技术规范的要求。

服务——指按合同必须履行的技术工作，包括设计和施工、安装、检查、调试、性能试验、培训以及合同规定的各个方面。

商业运行日期——现场完成试验和验收并移交给招标方安排项目投产的日期。

### 1.7计量单位和符号

本项目使用国际计量单位(SI)，招标方、投标方双方的技术文件和图纸均需遵循。

## 2机械部分

### 2.1总述

（1）设备配电机200KW及以上的转动设备滚动轴承选用进口厂家轴承。所有转动设备上需安装对轮罩，其宽度应满足与电机、轴承两侧的距离为10mm，其它尺寸应保证安全、美观。所有阀门材料都必须选用铸钢以上的阀门。

（2）引风机前的除尘器供货范围：前至锅炉本体出口法兰，后至引风机进口法兰，上至除尘器顶盖，下至输灰系统，包括本体走梯平台、外壳彩色保护板及小构件、全部振打、传动装置、料位计；足量的底漆（环氧富锌底漆）、面漆（环氧面漆）（底漆与面漆各涂两道，其中一道底漆由投标方在生产车间完成，另一道底漆及面漆由投标方在现场施工，油漆由投标方提供）；控制部分见电气、热工要求。

（4）烟道钢板厚度为国标6mm；除尘器外壁板厚度为国标5mm、灰斗的钢板厚度为国标6mm；每只灰斗均设置电加热措施。

（5）布袋除尘器前置的旋风分离器要求做防磨处理（采用多管陶瓷旋风除尘器或内衬陶瓷片耐磨层旋风除尘器）寿命不低于5年。

（6）布袋除尘器的滤袋厂家（必达福、三维丝、浙江鸿盛），滤袋需出具原产地证明材料，投标方参与监控提货过程，从滤袋制作方直接发货至需方仓库；滤袋材质：超细PPS＋（PTFE浸渍防水防油处理），滤袋克重不小于600克。滤袋允许连续正常使用温度120－170℃（瞬间最高耐温190℃）；过滤速度小于0.75m/min。袋笼骨架为16根φ3.6袋笼，材质20#；反撑环间距不大于200 mm。整体做有机硅喷涂处理。

（7）布袋除尘器的脉冲阀（韩国朝日、美国ASCO、加拿大WATSON）为原装进口阀，提供五年质保。提供海关报关单，原产地证明等原装进口的单证。

（8）布袋除尘器顶盖盖板、立板采用剪冲；袋笼花板（花板除外）与顶部（包括顶部及盖板）的所有连接部件材质均为耐腐蚀316不锈钢板，厚度为4mm（盖板厚度为2mm），其他材质采用为Q235；顶盖盖板的重量、大小适合人工开启，除尘器顶部内保温护板采用耐腐蚀316不锈钢板。

（9）罗茨风机生产厂家为山东省章丘鼓风机股份有限公司、长沙鼓风机、江苏百事德。

（10）投标方配套空压机为一用一备，选用中山复盛或博莱特（风冷）产品，要求满足布袋除尘器、脱硝及脱硫使用。

（11）包括除尘器整套气力输灰（稀相输送）系统的设计、技术服务及其系统内设备（包含300m³灰库、灰库辅件）的供货及安装。

#### 2.2.压缩空气系统

##### 2.2..1功能

压缩空气系统应为下列用户提供压缩空气：

——厂用压缩空气用于机械设备、风动工具、扳手等操作。

——高纯度、无油、无水的仪用压缩空气，用于脱硫装置所有气动操作的仪表和控制装置（如阀门操作装置等）。

##### 2.2..2范围和系统设计要求

压缩空气系统气源由投标方提供，投标方的系统范围包括完成功能需要的全部管道和设备空压机2台1用1备（22m3/min 0.8MPa），中山复盛或博莱特空冷空压机。必须考虑以下用气：

脱硫脱硝用气；

布袋除尘器用；

灰库流化用。

#### 2.2.3管道与阀门

##### 2.2.3.1 管道

设计原则

管道设计符合双方技术协议签订时的国家及行业标准的要求，或根据由业主方认可的其他最新版本的标准进行设计，包括所有管道、管件和管道支吊架。

管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，借鉴以前用于类似脱硫装置上的成功经验，选用恰当的管材(如碳钢管、衬胶钢管、不锈钢钢管、合金钢钢管和玻璃钢管道等)、阀门和附件。

技术要求

根据不同介质至少应不低于以下的管道材料：

·杂用空气：普通碳钢管

·仪用空气：不锈钢管

·除尘器内喷吹管：不锈钢管

##### 2.2.3.2阀门

阀门的设计、制造、试验及安装应采用双方技术协议签订时的国家标准，所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀，阀门配置数量满足工艺设计要求。电动阀门配置的数量必须满足运行人员在集控室内可以完成脱硫装置全部的启、停、正常运行操作，不需要现场协助。

功能相同、运行条件相同的阀门应能够互换，阀门的规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。

所有阀门应符合下列要求：

（1）调节阀及远方操作的阀门采用电动执行机构。

（2）下列条件下工作的阀门应装设电动驱动装置：

按工艺系统的控制要求，需频繁操作或远方操作时；

阀门装设在手动不能实现的位置，或必须在两个以上的地方操作时；

（3）布置在户外的阀门，其电动执行机构应适应户外露天布置的要求。

（4）所有阀门不允许采用灰铸铁制作。

（5）直径大于65mm的真空阀采用水封，不超过65mm直径的真空阀用聚四氟乙烯密封。

（6）使用的材料必须符合应用标准，而且必须与管道材料和运行温度要求一致。浆液管道的阀门其阀板和阀杆为合金钢，阀体为衬胶阀体。

（7）阀门的布置应便于操作和维护，阀门的门杆应尽量垂直布置。所有阀门应能在不超过相应平台1.5m高处进行操作。

（8）电动阀门配备电动执行器，包括驱动电机、齿轮、限位开关，位置指示器（开、关）等。

（9）所有电动执行机构在满负荷的非平衡压力下应能顺利开关阀门，全部电动阀门装配有手轮，以便在满负荷的非平衡压力下进行紧急手动操作。

（10）电动执行器应适于各自运行环境。室外时，电机全密封，380V，3相，50Hz，防护等级为IP65，环境温度为-12~40℃；室内时，防护等级为IP54，环境温度可达45℃。（11）从手轮面看：所有阀门以顺时针方向旋转关闭手轮，每个手轮面上清楚标有“开”和“关”记号，并以箭头指示各个术语代表的旋转方向。所有阀门均应有耐用的不锈钢标签，标明阀门编号、名称等。

（12）塑料或胶木阀门手轮仅允许用在隔膜阀上。

（13）在用金属密封元件时，阀座和密封件之间必须有硬度差别，密封件的硬度值更高。

### 2.3干式除尘系统

本项目采用旋风布袋组合式除尘器，通过旋风除尘器与布袋除尘器有机结合的一种新型、高效的除尘器。锅炉烟气先进入一级旋风除尘器进行除尘后再进入二级布袋除尘器。旋风除尘设置在前，能捕集大量粉尘，沉降高温烟气中未熄灭的“红星”颗粒，缓冲均匀气流，布袋除尘器串联在后，收集少量的细粉尘，严把排放关，同时，两收尘区域中任何一方发生故障时，另一区域仍保持一定的收尘效果，具有较强的相互弥补性。

#### 2.3.1总的规范

（1）除尘器设置进口导流板、必要的检测孔、人孔及高、低料位计。

（2）除尘器露天布置，有防雨、防风功能，壳体应密封，除尘器顶部设栏，符合《安规》规定，设计满足排水要求。

（3）除尘器箱体成形后光滑平整，无明显凹凸不平现象，内部筋板布置合理，保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固，连接件的尺寸配合公差达到国家标准公差和配合中规定的精度要求。

（4）壁板制作要求平整，不扭曲，对角线误差＜±5mm，柱子和壁板的垂直度偏差＜±5mm。除尘器壳体钢板壁厚为5mm，灰斗为6mm.

（5）除尘器烟气进气方式合理，以保证合理的烟气流速，减少烟气的紊流，防止因烟气气流引起布袋落灰的二次飞扬等现象。除尘器的进口配备过渡装置（采用耐磨材质），以便烟气均匀地流过气室。

（6）除尘器的制作和焊接符合相应行业标准。花板进行100％煤油渗漏试验。除尘器顶盖盖板、立板采用剪冲；袋笼花板（花板除外）与顶部（包括顶部及盖板）的所有连接部件材质均为Q235钢板，厚度为4mm（盖板厚度为2mm）；顶盖盖板的重量、大小适合人工开启。

（7）从下至支承轴承到本体的各层平台及扶梯，由投标方设计供货。

（8）设备支撑件的底座考虑到地震力加速度对它的作用，外壳充分考虑到膨胀要求。顶板有防止开裂的可靠措施。

（9）除尘器本体通道、平台及顶部设有足够的照明设施，满足工业企业照明设计标准的要求。

（10）投标方应提供保温结构设计，保温设计应符合最新版《火力发电厂保温油漆设计规程》（DL/T5072-2007）的规定。除尘器壳体的保温材料选用岩棉，外护板采用瓦楞板，颜色由招标方确定。

（11）外壳应充分考虑到膨胀要求。

#### 2.3.2布置及结构要求

（1）除尘器支撑柱应能承受除尘器进出口烟道传递到除尘器支撑柱上的荷载。

（2）每台除尘器都有结构上独立的壳体，外壳充分考虑到膨胀要求。除尘器应按下列载荷和危险组合进行强度设计：

1）除尘器荷载(自重、保温层重、附属设备、最大存灰重等)；

2）地震荷载；

3）风载；

4）雪载；

5）检修荷载

6）正、负压；

#### 2.3.3布袋除尘器的规范

（1）布袋除尘区由多个滤室组成，分为两个通道并列布置。在单通道运行时，应可在60％负荷下实现不停机检修。

（2）脉冲清灰装置

1）脉冲阀采用进口产品（韩国朝日、美国ASCO、加拿大WATSON）,要提供原产地证明和进口海关证明。具有优良的清灰性能。

2）脉冲喷吹密度控制和关闭速度合理，以延长滤布的寿命。

3）清灰系统主要部件进行预组装试验。

4）除尘器的清灰功能定时控制和定阻控制可以并存，并以先期满足条件的控制方式启动清灰程序。在检修状态下，清灰功能也能通过手动控制的方式实现。可人工介入各单元通道清灰控制模式的选择。

（3）花板的制作和焊接符合相应行业标准。花板面钢板材质选用8mm轧制低碳钢平板。采用等离子切割机加工，严禁使用冲床加工，充分保证孔径、孔位、平面度要求，安装后确保花板平整，花板平面度＜1/1000，对角线长度误差＜3mm，孔距±1mm内孔加工表面粗糙度为Ra=3.2。滤袋与花板的配合合理，滤袋安装后，必须严密、牢固不掉袋、装拆方便。锈蚀等级为1级,且经过退火处理。板厚厚薄均匀，满足GB700板材出厂技术要求。花板孔之间装设材质为Q235B弧形加强筋。

（4）滤袋笼骨的制作和焊接符合相应行业标准。

1）无需专用工具，袋笼可以方便地拆卸和安装。

2）袋笼采用多节结构。接口在长期处于200℃以下环境中不会失去弹性。两节袋笼可以方便地拆卸和安装，而无需专用工具。

3）袋笼的表面经过有机硅（进口材料）喷涂烘烤防腐蚀处理，且表面光滑无毛刺。袋笼使用寿命保证期为80000h。

4）滤袋笼骨框架制造按JB/T5917标准执行。

5）袋笼骨采用材质20#材质，上端口采用法兰且必须有滤袋口防护装置，自动流水线制作，竖筋之间间距不大于30mm，圆环间隔不大于200mm，直径 3.6mm垂直度直线度满足规范要求。所有焊接点必须熔透牢固。

6）袋笼到货后必须有整体钢结构框架整箱件包装。

（5）布袋除尘区预涂灰系统：

每台除尘器配套预涂灰系统，采用灰罐车与预涂灰管道联接实现涂灰方法，采用简易的多点式喂料涂灰装置。喷粉管路布置在除尘器进风总管附近，尽量靠近上游烟道总管。整套预涂灰系统的设备、管道、风（阀）门及其它部件等均由投标方供货。

（6）净气室：净气室净高度的设计应满足可以将滤袋、袋笼方便的取出和装入，便于随时进行检修维护。在净气室应设置有检修门，通过检修门运行人员可以非常方便的进入净气室。

#### 2.3.4配置规范

（1）清灰系统采用电磁脉冲阀，其寿命≥150万次，电磁脉冲阀须采用韩国朝日、ASCO、加拿大WATSON的优质产品。

（2）除尘器的烟气采用水平进出的方式。除尘的设计需根据设计院的烟道布置对气流要进行均布试验。滤袋室应设置尘中检修走道、爬梯，设置检修人孔门。

（3）采用行喷吹清灰模式，每个喷吹清灰单元设置独立的气源系统，清灰气源同时具有减少氧含量及温差等对滤袋不利影响的措施。

（4）投标方应配套提供完整的清灰系统（所有清灰设备、管路、阀门、附件、电控装置等全部由投标方设计及提供货并布置）、检漏装置、进出风管配套反法兰及附件、除尘器现场控制柜、扶梯平台及有关检测仪器、仪表。压缩空气系统管道及阀门均采用耐腐蚀的不锈钢材料。

（5）除尘器应保护措施齐全并具备报警和连锁功能。

（6）投标方应保证滤袋底部至进气管道的上平面有足够的垂直间距，以降低烟气对滤袋的冲刷磨损。

（7）除尘器本体的密封、连接件尺寸等配合公差均达到国家标准公差和配合中规定的公差等级。

（8）布袋除尘区下部与灰斗接合处有良好的密封结构，以保证其能够自由膨胀并不漏风。

#### 2.3.5滤袋材料

2.5.5.1.滤袋材料的选择应考虑耐温、耐酸碱、耐氧化、粉尘颗粒大小、气布比、粉尘磨损性、清灰方式、抗水解性、安装方式等因素。滤袋材质：超细PPS+PTFE浸渍防水防油处理、克重不小于600克。

2.3.5.2.制作滤袋的滤布采用必达福、三维丝、浙江鸿盛，滤袋需出具原产地证明材料，国内加工缝制布袋，投标方必须提供原产地证明材料，如不满足上述要求，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失。

2.3.5.3.滤袋处理工艺应采用外细内粗纤维分层针纺工艺。布袋底部采用三层包边缝制，无毛边裸露，底部采用加强环布，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝。拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm，提高袋底强度和抗冲刷能力。

#### 2.3.6灰斗

（1）灰斗及排灰口的设计，保证灰能自由流动排出灰斗。灰斗的贮存量按最大含尘量不小于10小时BMCR工况时的排灰量，灰斗设计尽量避免烟气短路和二次扬尘。两相邻斗壁交线与水平面夹角不小于65°，斗壁与水平面夹角不小于65°。

（2）灰斗电加热器设有恒温装置，灰斗上装设测温热电阻，并能使讯号送至集控室，并有超欠温报警等。绝缘子加热器工作电源为400VAC。电加热器由投标方设计、安装、供货。

（3）灰斗设有高、低料位计。料位计采用进口射频导纳型，其灵敏度可调。每只灰斗设一个密封人孔，一个密封捅灰孔。每只灰斗考虑灰斗满灰状况下储灰的重量。每只灰斗都设有捅灰孔，防止灰斗中出现坨灰现象，无法卸灰，影响设备正常运行。

（4）除尘器下方0.00m处设空压机房，输送泵安装标高为5.00m。

（5）每个灰斗能承受除灰设备及储灰的重量。除尘器支撑柱承载除灰系统所有设备、管道及储灰的荷重。

（6）投标方应提供除尘器运行时每个灰斗的排灰量和单室（或单通道）检修时每个灰斗的排灰量以及除尘器灰斗的灰量分配情况。

（7）灰斗应防腐、耐磨，钢板厚度为国标6mm。

（8）除尘器灰斗设有事故放灰口。

#### 2.3.7保温材料和护板

（1）保温材料采用岩棉（包括除尘器顶部的保温），除尘器外部各处表面温度不超过60℃；投标方负责保温设计，并提出保温材料清单。保温结构的金属构件(包括压型彩色钢板保护壳、厚度不小于0.75)保温材料由投标方供货。

（2）保温护板板形及颜色由招标方确定。

（3）有关与外壳的连接件及保温外护板的设计应充分考虑外壳热膨胀要求。

#### 2.3.8平台扶梯及钢结构

2.5.8.1平台扶梯

（1）所有平台（包括除尘器顶部）设栏杆和护沿的设计不低于《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》（DLGJ158－2001）的要求。

（2）平台栏杆和扶手采用钢管。

（3）平台荷载为4kN/m²。平台（包括除尘器顶部）扶梯的布置方便运行人员的巡回检查和检修。一般平台采用镀锌栅格。平台主通道宽度为1m，两层平台之间的主要通道净高度不小于2m。主扶梯净宽800mm，同地面夹角不大于45°，踏步采用防滑格栅板，平台、走道和扶梯的防滑格栅板采用热镀锌。平台扶梯的扶手和立柱采用外径不小于32mm钢管制造，所有平台（包括除尘器顶部）通道栏杆高度从平台通道顶面算为1.2m，所有平台通道加装高度为100mm的挡板。

（4）从下至支承轴承到本体的各层平台及扶梯，由投标方设计供货，招标方确认。除尘器本体至除尘器进、出水平烟道上测量用的平台扶梯，由投标方设计供货。除尘器除灰设备的检修平台与除尘器平台统一考虑，应便于除尘器排灰斗下插板门检修。

（5）除尘器两室间不得有雨水进入，投标方应考虑来自顶部的雨水处理措施。

2.5.8.2钢结构

（1）钢结构件符合《钢结构设计规范》（GBJ17）要求。

（2）除尘器钢结构能承受所有静负载和动负载，包括除尘器内的最大集灰量及除灰设备、干出灰管道重量、风载、雪载、地震因素等。

（3）有足够的检修人孔以便达到设备的各个部位，有扶梯和走道到达除尘器的有关工作层，平台扶梯净宽度不小于800mm。

（4）钢结构的设计简化现场安装步骤，尽量减少现场焊接。

（5）钢结构的设计考虑支撑布袋除尘器周围的烟道荷载和厂区管架荷载，具体荷载值下阶段配合。

（6）钢结构先涂二层防锈底漆，再涂二层耐风化的优质油漆为面漆，底漆、面漆和现场补漆均由投标方供货，现场补漆由施工单位负责施工，面漆颜色由甲标人确定。

#### 2.3.9压缩空气系统

压缩空气系统气源由投标方提供(一备一用），投标方的系统范围包括完成功能需要的全部管道和设备。系统用气要求：压力 0.7-0.9 MPa，流量22Nm3/min。

### 2.4气力输灰

2.4.1技术规范

本气力输灰系统技术规范书，包括整套气力输灰（稀相输送）系统设计、技术服务及其系统内设备（包含灰库、附件及钢架）的供货，它提出了该设备的功能设计、制造、性能、检验、安装、试验和性能保证等方面的技术要求。

2.4.2技术要求

（1）本工程为低正压稀相连续输灰系统。干除灰系统处理能力按设计燃料灰量的200%以上进行设计。

（2）除尘器型式：旋风除尘器、布袋除尘器；

（3）除尘器灰斗到灰库最远水平距离～30m，升高～18m暂定。单路输灰管道90度耐磨弯头约2个（暂定，最终以施工图为准）。输灰管道为耐磨衬磁管。

（4）在标高5米处设平台，放置输送泵等设备。除尘器下方0米布置空压机及罗茨风机。

（5）除尘器灰斗出口接口：400×400（内径）。

（6）除尘器出灰量约为1.5t/h;低压连续输灰系统处理能力：不小于燃用设计煤种时灰量的200%，即3t/h。增加定量卸灰装置。

（7）设备运行方式：24小时/日连续运行。

（8）本技术规范书中所描述的是原则性的、简要的基本形式。投标方在详细设计中和所有成套产品投标中要实现安全的、经济的、切实可行、完整的设计。

（9）投标厂家根据输送距离及灰库高度，在投标文件中提供一个完整的系统图，图中应注明设备名称、管道规格等参数。

2.4.3低压连续输灰设备本体的技术要求：

（1） 低压连续输灰设备用于输送旋风除尘器、布袋除尘器灰斗下的热灰，设计压力应达到气源要求的压力容器标准，热灰的工作温度～150°C。

（2） 低压连续输灰设备应能满足系统出力要求，保证物料输送均匀流畅。

（3）低压连续输灰设备在制造过程中的冷热加工、焊接及热处理等制造环节，应经过试板与试样、无损检测、压力试验及气密性试验等检验与验收环节。

（4） 低压连续输灰设备整机使用寿命不少于10年。

（5）输灰泵放置在除尘器5米平台上，所有管道不能布置在0米，罗茨风机布置在0米。

2.4.3 对配套阀门的技术要求

（1）低压连续输灰设备配套阀门应采用优质碳钢阀门，应开关灵活，密封严密。

（2） 所有电磁阀应选用优质产品。

2.4.4对管道配置的技术要求

（1） 输送系统气源管道采用无缝钢管。

（2） 输送系统输灰管道采用无缝钢管，弯头及三通采用耐磨内衬陶瓷。

2.4.5 对缓冲仓的技术要求

要求缓冲仓应内设气化板。

2.4.6 对输送罗茨风机及灰库设备的技术要求

（1）罗茨风机：根据输灰管道的距离及升高、弯头的影响，罗茨鼓风机的风压、风量应能满足本工程的需要（考虑增加余量20%）。罗茨风机要求使用章丘鼓风机、长沙鼓风机，江苏百事德鼓风机。

（1）库顶布袋除尘器

（2）在灰库的库顶上安装一台高效排气过滤器，库顶排气过滤器的设计应能连续地、百分之百地处理所有进入灰库的空气量，并留有20％余量。

（3）排气过滤器的出力除了考虑全厂气力输送系统的气量外还应考虑下列气量：

·灰库气化装置排出的空气量

·库底卸干灰时排入灰库的空气量

（4）排气过滤器过滤效率不低于99.9%，由它净化后的空气含尘量应小于20mg/Nm3。

（5）排气过滤器的过滤风速应小于0.8m/min。

（6）排气过滤器应有必要的全套控制仪表、阀门、支撑结构、平台、扶梯及排气风机等附件。

（7）过滤器应为净气室顶抽袋式。

（8）过滤器应配有必要的监测控制装置。

（9）过滤器的结构能够确保使用寿命不少于30年。

（10）投标方应保证布袋有较长的运行寿命，并配有充足的备品备件。

（11）布袋清扫系统应自动的、高效的。

（12）要求每套排气过滤装置设一防护外罩。

（13）布袋除尘器应配套选用低噪音设备。

2.4.7库底干、卸料设备（出力为100t/h）

（1）各设备接口法兰规格应统一，方便安装。

（2）要求各设备密封性能良好，无漏灰现象。

（3）所有转动部件应转动灵活，无卡死及堵灰现象。

（4）卸料系统的所有设备应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足连续或间断运行、频繁启停和在满载情况下启动运行的各种工况要求，应保证出力。

（5）手动插板阀及电动锁气给料机应采用耐磨材料，并提供易磨损件的材料及使用寿命。

（6）干式卸料装置所选配的吸尘风机、料位计、减速机等应为优质产品.

（7）干式卸料装置要求配带控制箱。干式卸料装置要求设置半自动控制的功能，并能与入口处的电动锁气装置连锁，共同实现卸料。

（8）湿灰卸料装置一套。

（9）灰库5.5米平台设置干灰散装机、湿式搅拌机等卸灰装置以及其附属装置。

2.4.8灰库气化装置及电加热器

（1）电加热器由加热器本体、传感器和控制柜组成。控制柜除能启动、停止电加热器和保护电加热器正常运行外，还应能实现温度自动控制。在控温范围内，任意设定所需的温度，并自动保持恒温，控制精度±5℃。

（2）加热器所有承压部件必须按国家及各部颁发的有关标准压力容器标准进行设计制造，并符合国家劳动部《压力容器安全技术检测规程》的要求。

（3）投标方向需方提供设计图样，受压元件的材料，牌号，设计温度，压力，最高工作压力，容积，净重，压力试验要求，检验要求（包括探伤操作方法比例合格等级等）。

（4）加热元件保证使用寿命8000小时。

（5）加热器的壳体最低点应设有排水口并带有阀门。

（6）气化风机应配有电机、公用底座、进口过滤器、进出口消音器、弹性联结器、安全阀、逆止阀及消音罩，保证在自由空间离设备外壳1.53米和离地面1.5米处的噪音在 85dB（A）级以下。

（7）气化风机采用罗茨鼓风机两台（一用一备）。

（8）1灰库具有料位显示且有报警信号。灰库料位计要求使用进口射频导纳料位计。

2.4.9对灰库本体的技术要求：

（1）灰库为钢结构（包括灰库系统的仓体、平台及旋转扶梯等），有效容积≮300m³/座。

（2） 灰库钢结构满足GB50017-2003《钢结构设计规范》和GB50009-2001《建筑结构荷载规范》。灰库材料满足GB699-1999《优质碳素结构钢技术条件》和JBT5940-1991《高锰钢铸件通用技术条件》等的要求。

（3） 所有的材料符合各自的材料标准，所有设备保证质量，以保证安全和经济运行，满足所有工况下的功能而不致有过度的应力、磨损、振动、腐蚀，老化和其他运行问题。灰库能承受下述荷载，且强度、刚度和稳定性足够：结构自重（包括管道）、物料重量、平台上活荷载（按不低于400kg/m²考虑）、风和雪荷载、设备起吊荷载、地震的影响等。除承受上述载荷外，灰库还能承受仓内物料塌方引起的冲击荷载、能承受运灰汽车可能引起的撞击力等因素而增加的荷载。灰库本体应满足除灰系统管道支撑的需要。能在长时间振动等各种工况下安全可靠运行。计算灰库结构荷载的灰的密度按1.2t/m³。钢结构设计满足工厂焊接，现场组装要求。对于重要的焊接结构件，在厂内完成焊接后要进行无损探伤检查和消除焊接内应力处理。

（4）灰库库壁钢板厚度为国标8mm（壁厚可根据高度递减），保证灰库的耐磨性且光滑不堵灰，灰库内壁应考虑防腐措施，在灰库锥体部位安装气化板。

（5）灰库密封不泄露，防止灰尘飞扬。在布置上均需考虑到方便检修。

（6）灰库结构使用寿命为30年。

（7）灰库结构应考虑热膨胀问题。

（8）灰库应考虑各种工况下可能的最高温度。

（9）所有室外的系统均有防潮、防水、防滑及海边放盐雾的措施。灰库设备表面温度达到或超过60℃时，应考虑防烫措施或在人员通过的地方采取隔热措施。

（10）灰库顶部应设有脉冲布袋除尘器、真空压力释放阀，以保护库体的安全及满足运行检修要求。

（11）灰库操作室应便于观察到卸料情况。灰库的所有卸料设备的控制应尽可能合设一个操作台。操作台布置的位置，应能观察到设备运转情况，操作室外需有提供足够照明的探照灯，并在操作室控制开启关闭。

（12）灰库5.0m敷设运转层，旋转扶梯、平台应设置栏杆、踢脚板。5.0m运转层平台强度能承受设备的荷载；灰库库顶部平台的强度能承受脉冲布袋除尘器、检修起吊等设备的荷载，并设有维护栏杆。灰库设有从0.0m到运转层、灰库顶的旋转扶梯，平台。平台采用刚性良好的防滑平台，布置维护检修平台处应考虑合理的承载荷重。步道宽度不小于1m，平台及步道之间的净高尺寸大于2.1m，平台扶梯按照国标GB4053-1993《固定式工业防护栏杆安全技术条件》及DLGJ158-2001《火力发电厂钢制平台扶梯设计规定》设计制造，旋转扶梯能满足到各层需检修和操作的作业面。楼梯宽度不宜小于800mm，扶梯角度不大于50°。

（13）对于重要的焊接结构件，在厂内完成焊接工作后，进行相应的检查和消除焊接内应力处理。所有钢材必须进行除锈预处理。所有钢结构件的表面均涂装防腐涂层，涂层牢固均匀、光滑，无油污、损伤、气泡、夹渣、龟裂剥落、皱皮和杂色等缺陷，不会因钢材受力后的弹性形变或环境温度造成的热胀冷缩等因素，造成涂层脱落。灰库的仓体保证长期运行无泄漏现象，无变形。仓体保证在±0.7MPa左右的短时连续气流冲击下能够无泄漏现象，无变形现象。仓体顶部设计为起拱机构，以保证仓顶不积水。

（14）投标方对灰库进行设计，提供详细的加工图纸，在现场制作并安装。

（15）灰库保温（厚度60mm）+外护板，保证冷却后不积块。

2.4.10对飞灰输送控制系统的技术要求：

（1）控制系统应按下列原则设计

（2）低压连续输送系统纳入脱硫DCS控制。

（3）气力除灰系统采用分散控制系统（DCS）自动控制。

2.4.11 控制设备及仪表

（1）控制盘、台、柜和箱为能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结霉、防昆虫及啮齿动物，能承受指定场合的温度及支承结构的振动。对于控制室内主机柜防护等级应符合IP54标准。现场控制柜采用国标柜型，不锈钢材质，柜体各处封闭严密，防护等级IP65，具有防尘、防腐、防潮、防结露等的作用；柜门体设密封门（采用双层门，外门上有有机玻璃观察窗和锁把手，显示、操作设备安装于内门上）制作和安装工艺精致美观。盘、台、柜应有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间电气短路等产生的所有偶然应力，钢板厚度为2mm。盘、台、柜的设计、材料选择和工艺使其内外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉和外侧出现的螺栓头。控制盘和控制柜内设备应有标志牌。

（2）就地电磁阀箱的要求同上条“现场控制柜”的要求。

（3）电缆从控制盘、柜底部引入，盘内应预留足够的空间以方便接线, 控制柜的电缆入口，预留有25%的裕度，控制柜的端子排留有5%的备用量。

2.4.12 仪表：

（1）投标方提供满足除灰系统的控制、监测的所有一次仪表、元件及就地控制设备，设置的检测仪表和设备满足除灰系统所有设备正常运行和事故处理过程的安全监视、控制、调节、报警、联锁和保护的要求。投标方应考虑除灰系统中压力、差压测量的防堵措施。输送管上设压力变送器，用于输送管压力的连续监视。

（2）投标方所供仪表及参数显示应采用国际标准工程计量单位。检测仪表精度要求，主要参数不低于0.5级，变送器精度不低于0.25级。

（3）就地压力和料位等指示表应结构坚固、耐腐蚀、防尘防水，刻度盘应不小于100mm，精度应不低于1.5级。

（4）压力变送器选用优质产品（ABB），应准确灵敏地发送信号，寿命保证十年以上。

（5）料位计应准确灵敏，寿命保证五年以上采用进口品牌。

（6）压力表计应指示准确，选用耐振型，寿命保证五年以上。

2.4.13 电气要求：

电源：招标方提供一路总电源电缆至气力除灰（或灰库）电控箱，电压等级为380/220V，三相四线制。除尘器下输送风机电源由投标方提供。

气力除灰须自带电控箱（柜），布置在设备附近，气力除灰的电气设备由该电控箱（柜）供电。

灰库须自带电控箱（柜），布置在设备附近，灰库的电气设备由该电控箱（柜）供电。

电控箱（柜）：优先采用壁挂式安装方式，主要电气元器件采用江苏常熟、德力西、正泰开关品牌，电气设备能就地/远方控制。电控箱内预留一只塑壳回路开关，供检修时备用。室外电控箱（柜）防护等级IP54，不锈钢外壳。

灰库本体范围内照明（若需要）由卖方负责。

电动机的绝缘等级为F级，以B级温升考核，符合国家规定一级能效节能型电机，外壳防护等级：IP54。

电控箱（柜）至就地设备的电缆及敷设安装材料由投标方负责。所有电缆均为阻燃型，动力电缆型号采用ZRC-YJV-1.0KV,控制信号电缆须采用屏蔽电缆。所有电缆必须用金属槽盒、镀锌钢管管和防护套管保护。电缆敷设须整齐，封堵严密，电缆标志牌齐全。

提供电气负荷清单、电气设备供货清单，一二次接线图等

### 2.4.14 投标方设计数据及供货清单

（1）工艺系统设计的主要技术数据

| 序号 | 项 目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统出力 | t/h | 3 |  |
| 2 | 灰气比 | / | 1：8 |  |
| 3 | 输送管初始流速 | m/s |  |  |
| 3 | 输送管末端流速 | m/s |  |  |

（2）主要设备及技术参数

1）低压连续输送泵

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 |  | 6 | 风量 |  |
| 2 | 输送能力 |  | 7 | 供风风压 |  |
| 3 | 进料口径 |  | 8 | 壳体材质 |  |
| 4 | 进气口直径 |  | 9 | 生产厂家 |  |
| 5 | 配用输送管 |  |  |  |  |

（3）输送用罗茨风机

| 风机 |  |  | 配套电机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 风机型号 |  | 1 | 风 压 |  |
| 2 | 传动方式 |  | 2 | 功率 |  |
| 3 | 风量 |  | 3 | 转速 |  |

（3）灰库真空压力释放阀

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 |  | 3 | 最大透气值 |  |
| 2 | 压力标准透气值 |  | 4 | 生产厂家 |  |

（4）灰库及袋式库顶除尘器

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰库 | 300m³ | 4 | 处理气体量 |  |
| 2 | 布袋除尘器 |  | 5 | 电磁脉冲阀型号 |  |
| 3 | 生产厂家 |  | 6 | 电磁脉冲阀数量 |  |

（5）干灰散装机

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式及型号 |  | 5 | 排尘风压 | 灰库配套 |
| 2 | 出力 |  | 6 | 电压 |  |
| 3 | 出料口伸缩距离 |  | 7 | 抽尘风机电机功率 |  |
| 4 | 抽尘风机型号 |  | 8 | 生产厂家 |  |

（6）加湿机

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式及型号 |  | 5 | 排尘风压 | 灰库配套 |
| 2 | 出力 |  | 6 | 电压 |  |

（7）灰库气化槽

| 序号 | 名称 | 参数 | 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 |  | 2 | 通风量： |  |

包括但不仅限于以上设备

### 2.4.15 性能要求

(1)低压连续输灰系统处理能力：不小于燃用设计煤种时灰量的200%，即12t/h。

(2)设备运行方式：24小时/日连续运行。

## 3电气、热工部分

### 3.1一般要求

3.1.1本工程包含除尘、输灰、灰库、脱硫系统，为交钥匙工程。施工内容包括但不限于以下部分：电气及热工仪表控制系统等的设计、制造、供货、运输、安装及调试、试运行等。

3.1.2室外安装的电气、仪表等设备采用必要的防水防尘措施，必须装有防雨（尘）罩或防雨棚，达到设备露天放置的要求。

3.1.3设计并安装设备的检修平台。

3.1.4检修平台及零米等其他需进行检修作业的独立区域，均需配备带有速断保护和漏电保护开关的检修电源箱（三相四线制）。

3.1.5照明必须满足巡检和检修要求。

3.1.6现场就地控制柜（箱）、检修柜（箱）、照明箱：采用国标柜型，不锈钢材质，，厚度不小于1.5mm。柜体各处封闭严密，防护等级IP65，具有防尘、防腐、防潮、防结露等的作用；柜门体设密封门（采用双层门，外门上有有机玻璃观察窗和锁把手，显示、操作设备安装于内门上）制作和安装工艺精致美观。

3.1.7投标方将根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标为最先进型产品和系统安全可靠地运行，在此基础上将尽可能降低投资、运行经济，并提供相关的技术服务。

3.1.8为保持全厂仪表选型的一致性，本工程所有系统的电气、仪表设备选型根据技术协议采购、供货。

3.1.9电动机、变频器、变压器等设备购置时，优先选用符合2008年版《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》、《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》的产品，其生产厂家必须具备生产许可证，同时附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、出厂检验证明、节能环保认证等技术资料档案。

### 3.2电气部分

#### 3.2.1技术要求

3.2.1.1中低压配电系统的设计应满足《火力发电厂厂用电设计技术规定》（DL/T 5153-2002）的有关规定。

3.2.1.2电气装置除必须满足工艺控制要求外，还具有所有必要的辅助设施，例如照明和检修系统、防雷接地系统、电缆、电缆通道及敷设、电缆桥架系统等，所有这些设施应遵循本技术规范的要求。

3.2.1.3招标方根据工程要求为投标方提供10KV或380V/220V电源至各独立系统的电气进线柜电源接线端子处。电源为两路一用一备。

#### 3.2.2供货要求

3.2.2.1低压开关柜

3.2.2.1.1集中安装于电气配电室或除尘器控制室内，选用GGD型低压固定式开关柜，技术标准符合GB7251《低压成套开关设                                                                                                                                                                                      备和控制设备》等标准，尺寸为2200*800*600(高*宽*深)，柜体钢板厚度不小于1.5mm，颜色为RAL7035。

3.2.2.1.2就地控制柜（箱）、检修柜（箱）、照明箱根据元器件数量合理布置，并留有检修空间。

3.2.2.1.3低压断路器（含智能型万能断路器、双切换开关）、接触器、继电器、电动机保护器、常熟开关制造有限公司或同等品牌的产品，软起动器选用上海雷诺尔公司的产品。电动机保护器、软起动器能提供4～20毫安电流信号给DCS用于显示电机运行实际电流，低压负荷隔离开关为全封闭型，元器件选用沈阳斯沃电气有限公司生产的产品。

3.2.2.2高压开关柜（脱硫系统、如果有）

3.2.2.2.1选用KYN28A-12型户内金属铠装中置移开式开关柜，技术标准符合GB3906、DL/T404等标准，柜体尺寸：2300*800*1500mm，颜色为RAL7035。

3.2.2.2.2具有“五防”闭锁功能，开关柜额定短路开断电流为25KA。

3.2.2.2.3高压真空断路器（固封极柱式）选用泰开的产品，分断能力25KA；综保测控装置选用许继的产品；电流互感器、零序电流互感器、电压互感器选用国内知名品牌。

3.2.2.2.4 PT柜安装一套二次微机消谐装置和母线避雷器。

3.2.2.3 变压器（如果有）：选用SCB11型干式变压器。

3.2.2.4配有UPS装置：UPS品牌为山特或中航太克。

3.2.2.5 电源电缆、控制电缆、计算机屏蔽电缆、补偿电缆选用阻燃型，高温环境下敷设的电缆采用耐高温电缆，电缆选用上海永进电缆集团、安徽华星电缆集团有限公司的产品。

3.2.2.6电缆桥架及安装辅件选用玻璃钢材质，槽式直通桥架。宽度≤200mm的桥架钢板厚度为国标1.5毫米，盖板厚度国标1.2毫米；宽度＞200mm≤600mm的桥架钢板厚度为国标2毫米，盖板厚度国标1.5毫米；宽度＞600mm的桥架钢板厚度为3毫米，盖板厚度2.5毫米。

3.2.2.7配套的高压电动机选用泰豪沈阳有限公司的产品，低压电动机选用山东华力电机集团股份有限公司的产品电动机尽可能采用上接线方式。电动机防护等级为IP45，绝缘等级为F级。

3.2.2.8高压变频器品牌选用深圳英威腾。

3.2.2.9

3.2.2.10各配电室、控制室的空调由投标方供货并安装。

### 3.3热工仪表

#### 3.3.1控制要求

3.3.1.1袋式除尘器：除尘系统采用独立的PLC控制，其控制柜安装于除尘器控制室。在热控室中设置监控电脑（DELL工控机），敷设光缆实现与PLC控制系统通讯，监视除尘系统的运行状态和相关参数，并在故障状态下能实现声光报警。

3.3.1.4远程操作

在主厂房集控室与脱硫控制室之间敷设光缆，用于DCS通信。脱硫控制室和主厂房集控室内各配置一台DCS操作员，两地都能够操作脱硫系统设备，并监视其运行状态。

3.3.1.5与机组DCS系统的联网

在主厂房集控室与脱硫控制室之间敷设光缆，用于DCS通信。脱硫控制室和主厂房集控室内各配置一台DCS操作员，两地都能够操作脱硫、脱硝系统设备，并监视其运行状态。

#### 3.3.2供货要求

3.3.2.1 投标方应提供技术规范中所要求的用以完成除尘、脱硫仪表和控制系统监控功能和工艺系统自动安全运行、性能考核、就地巡视、经济核算及烟气排放监测所需的系统内全部就地仪表和控制就地设备、盘台柜、监控系统、通讯系统、安装材料、特殊工具、备品备件等。

3.3.2.2 投标方的供货范围和深度应以能够完成整个除尘、脱硫和控制系统功能及与整个电厂自动化系统接口功能，满足施工、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交招标方运行为原则。

#### 3.3.3产品要求

3.3.3.1脱硫分散控制DCS（含脱硫、湿电）系统的计算机产品选用DELL品牌；PLC选用西门子品牌。

3.3.3.2所有热控低压配电(控制)柜内主要原器件包括开关、断路器、接触器、操作开关、指示灯、端子排等采用ABB、施耐德或同等开关厂的产品。

3.3.3.3就地温度显示应采用双金属温度计（万向型），热电偶、热电阻选用符合国家现行标准的国内电站专用产品，用于保护或重要联锁回路的开关量仪表选用优质产品，所有仪表应采用国家法定计量单位。

3.3.3.4就地压力表选用耐振型，压力/差压变送器、流量计、密度计、PH计等选用国内知名产品。

3.3.3.5开关型阀门电动装置选用分体式，无需智能一体式。选用常州电站辅机总厂有限公司或扬州电力设备修造厂的产品，电动门控制柜集中安装在脱硫控制室内，并实现DCS远程控制，柜内电气元器件选用ABB、施耐德或同等开关厂的产品。

3.3.3.6调节型阀门执行机构选用深圳万讯PS或西贝执行器。

3.3.3.7料位计选用雷达或射频导纳物位计；液位计（除吸收塔外）选用超声波液位计。

3.3.3.8烟气连续监测系统（CEMS）

3.3.3.8.1设烟气连续监测系统2套，安装在吸收塔入口处和烟囱出口处。所有分析设备的状态指示信号和检测数据都应传到DCS系统中。指示维修或操作需要的状态信号应同故障和报警信号一样进行处理。具体配置请按以下要求：

SO2、O2、NOX、粉尘、温度、烟压、烟气流量等，并配供数据采集系统。CEMS系统输出的参数单位为mg/Nm3（成分含量）、Nm3/h（流量）和℃（温度）。

#### 3.4技术资料

3.4.1 投标方提交的所有技术资料，包括但不限于以下资料：产品使用说明书、维护说明书、调试说明书、产品合格证、制造、检验记录、电气设备试验报告等所有设备相关资料。

3.4.2电气、热工控制系统一次、二次原理接线图必须经招标方审核同意后方可交付盘柜厂家制造，必要时可召开技术联络会，讨论确定具体技术要求。图纸为电子版AutoCAD2004版本。PLC提供完整的梯形图（电子版、纸质）。

3.4.3提供完整的DCS和PLC控制软件光盘文件一份。

## 4土建部分

投标方负责提资，招标方负责所有的土建设计施工。

# 二、供货范围、服务范围及附表

## 1概述

投标方提供的设计、供货、施工、安装、调试、168h试运行及环保验收等服务应是完整的，包括完成合同目标的全部服务。

投标方应按照招标方的总体进度要求，参加设计联络会，按时提供基本设计和详细设计文件及施工、安装、运行说明。

投标方全面负责本项目现场施工的人员组织、作业进度计划、工程质量管理、现场安全保障；并负责将投标方的现场管理机构、人员组织及上述管理文件，事前报招标方同意后执行，但并不因此减除投标方对此承担的全部责任。

投标方应对招标方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。

投标方应负责派遣技术专家检验和/或调试（包括功能试验、调试、试运行）设备、装置、材料等，并参加由招标方和投标方共同进行的性能试验。

## 2 供货范围、供货原则及范围

### 2.1总体界限

本工程为建造总承包交钥匙工程（以下叙述中只要是投标方设计工艺涉及到的必须按招标方要求进行设计实施，招标方未提到的而工艺流程需要的投标方应注明并补充完整），包括本工程系统设计、设备采购、运输及储存、安装、竣工、试运行、消缺、环保验收和最终交付等工作，也包括运行及维护的培训。其中土建设计施工由招标方负责，除尘器、输灰、脱硫、除尘系统的设计及施工图纸由投标方负责，锅炉引风机由招标方负责采购安装。本工程设计施工界线： 除尘器烟气入口（锅炉本体烟气出口，带反法兰）至处理后的净烟气出口（含烟气挡板门）直排烟囱。

用于干式除尘器、输灰、脱硫、湿式除尘器装置调试和通过168h试运行期间的所有能源介质消耗性材料均属于招标方的范围并无偿提供满足调试试运行期间的需要。

设备厂家选择：协议中注明有两个及以上设备供货厂家的设备，设备供货前必须由招标方确认设备厂家。

接口界限如下：

——烟气：

入口：除尘器烟气入口（锅炉本体烟气出口，带反法兰即锅炉房外1米处）。

出口：处理后的净烟气出口直排烟囱（不含烘干烟道）。

——脱硫副产品：

入口：脱硫岛内。

出口：石膏间。

——脱硫剂：

进口：石灰石粉仓输料口。

出口：脱硫岛内。

——工艺水：

进口：工程实施外一米。

出口：脱硫岛。

——冷却水：

进口：工程实施外一米。

出口：脱硫岛。

——蒸汽：

进口：工程实施外一米。

出口：脱硫岛。

——压缩空气

进口：炉前给料机用气工程实施外一米，其余投标方考虑。

出口：脱硫岛。

——沟道、管架、支架：

进口：工程实施外一米。

出口：工程实施外一米。

——废水：

进口：脱硫岛。

出口：工程实施外一米招标方废水沟，管道接入点后由招标方引接处置、利用。

——生活排水、雨水排水：

出口：工程实施外一米。

——土建：

投标方负责提资，招标方负责设计采购及施工（包括系统设备设施基础、地勘、地基处理、建构筑物、烟道支架、设备支架、三通一平、场地硬化、绿化、围挡等）。

——电气：

由招标方负责引接电源至新增配电柜接线端子处。

### 2.2供货原则

投标方按本技术协议确定的供货范围供货，投标方的供货满足技术协议要求并提供相关的技术服务。

投标方应根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，确保所供系统的性能和安全、可靠运行，并在此基础上进行优化设计尽可能降低系统的投资和运行成本。

本工程脱硫系统和设备应采用目前最先进的技术，即具有高的安全性、可靠性、可操作性、易维修性和可扩展性。

### 2.3 供货范围

包括本工程系统设计、设备采购、运输及储存、安装、竣工、168h试运行、消缺、环保验收和最终交付等工作，也包括运行及维护的培训。其中土建施工由招标方负责，除尘器、输灰、灰库、脱硫的设计及施工图纸由投标方负责，锅炉引风机由招标方负责采购安装。本工程设计施工界线：除尘器烟气入口（锅炉本体烟气出口，带反法兰即锅炉房外1米处）至处理后的静烟气出口直排烟囱，其他接口为工程实施外一米为分界线。

## 3 服务范围

3.1投标方的服务范围是指其在现场进行的工作和对招标方的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训

3.2投标方应提供完整的干式除尘、输灰、脱硫、湿除装置调试方案，包括分部调试和整体调试的详细文件，并进行调试工作、确认调试结果和派人参加由招标方负责进行的性能验收试验。

3.3投标方应负责解决干式除尘、输灰、、脱硫、湿除装置在投入商业运行前的试运期间发现的问题，确保装置达到设计性能。

3.4质量保修

质量保修期自168h试运行合格之日算起，计算质量保修期。整体保修期12个月。

3.5 投标方现场技术服务

3.5.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员并按现场服务计划派遣现场服务人员。

3.5.2投标方现场服务人员应具有下列资格：

3.5.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

3.5.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

3.5.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

3.5.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

3.5.2.5 投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

3.5.3投标方现场服务人员的职责

3.5.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底和安全交底，讲解和示范将要进行的程序和方法以及安全注意事项。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方进行下一道工序所产生的问题，由投标方负责。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

3.5.3.2 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3.5.3.3 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3.5.3.4 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

## 4 供货清单 （填写全面、清楚）

| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旋风除尘+袋式除尘器 |  |  |  |  |
| 一 | 工艺部分 |  |  |  |  |
| 1 | 旋风除尘器 |  |  |  |  |
| 1.1 | 旋风除尘器 |  | 套 |  |  |
| 1.2 | 内衬耐磨防腐 |  | 台 |  |  |
| 1.3 | 保温 |  | 台 |  |  |
| 2 | 袋式除尘器 |  |  |  |  |
| 2.1 | 布袋除尘本体 |  | 台 |  |  |
| 2.2 | 钢支架及平台 |  | 套 |  |  |
| 2.3 | 布袋除尘控置系统 |  | 台 |  |  |
| 2.4 | 滤袋 |  | 条 |  |  |
| 2.5 | 袋笼 |  | 个 |  |  |
| 2.6 | 电磁脉冲阀 |  | 套 |  | 进口 |
| 2.7 | 保温外护板及附件 |  | 套 |  |  |
| 二 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 面 |  |  |
| 2 | 检修电源箱 |  | 个 |  |  |
| 3 | 照明箱 |  | 个 |  |  |
|  | 照明灯具 |  | 套 |  |  |
| 4 | 电缆桥架 |  | 套 |  |  |
| 5 | 动力电缆 |  | 宗 |  |  |
| 6 | 控制电缆 |  | 宗 |  |  |
| 7 | 电动门配电盘 |  | 面 |  |  |
| 8 | 仪表保温 （保护）箱 |  | 只 |  |  |
| 三 | 仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 差压计 |  | 套 |  |  |
| 2 | 测温仪 |  | 支 |  |  |
| 3 | 高低料位计 |  | 支 |  | 进口 |
| 四 | 输灰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 300m3灰库 |  | 台 |  |  |
| 2 | 输灰泵 |  | 台 |  |  |
| 3 | 罗茨风机 |  | 台 |  |  |
| 4 | 灰库附属设备 |  | 宗 |  |  |
| 5 | 输灰管道及耐磨弯头 |  | 宗 |  |  |
| 6 | 电气 |  | 套 |  |  |

# 三、设计范围和设计联络

## 1设计范围

本章所指的设计范围与设计联络是指投标方与招标方工程师之间设计范围与设计联络。

### 1.1设计依据

本章规定了本工程的设计范围。投标方提供的设计应是先进、完整和合理的。装置的设计不仅应满足招标方施工单位直接的施工要求，满足招标方运行、检修和大修方便的需要。

本设计将由完善的技术和经济性作支持。装置的完整设计将包括系统的定义、设备和组件选型、电气、热控和土建的布置和安装、保温、油漆、结构、基础、沟、暖通、给排水、接口及与装置外部的机械、热控和电气设备的接口。

### 1.2投标方设计范围

装置范围内的除土建外全部施工图、竣工图设计。

施工图设计包括从工程开工后到工程结束前的所有设计图纸及文件，未明确该工程所需的所有设计内容均属施工图设计范畴（土建除外）。

施工图设计文件内容和深度应符合约定的标准和规定的要求。

施工图设计应根据经招标方确认后的相关资料文件进行。

1.2.1工艺部分施工图设计

工艺部分的施工图设计应包括系统内完整的工艺详图设计，设备材料选择及相关的服务。设计文件至少包括，但不限于此：

•	对施工图设计的总体说明

•	详细的系统工艺流程图

•	工艺各系统的P&ID图

•	整套装置的总布置图

•	所有系统设备的布置、安装图

•	吸收塔及非标准箱罐的制造图

•	平台扶梯的制作、安装图

•	检修轨道和吊车的布置、安装图

•	烟道制作、布置、安装图

•	所有管道布置、安装图，包括支吊架制作详图

•	所有材料的规格及数量要求

1.2.2仪表和控制部分施工图设计

仪表和控制部分施工图设计文件至少包括，但不限于此：

•	吸收塔系统控制、控制接线图和工艺仪表图

•	烟气系统控制

•	石灰石浆液制备供应系统控制

•	脱硫产物脱水系统控制

•	工业水系统控制

•	现场设备清单

•	安装设备清单

•	材料清册

•	电缆敷设

•	现场设备布置安装

•	仪表接地。

•	联锁和保护逻辑图等

1.2.3电气部分施工图设计供电系统原理接线图

•	400V配电装置配置图

•  UPS配置接线图

•  联锁和保护逻辑图

•	电气设备控制接线图

•	照明系统施工图

•	接地系统施工图

•	电气设备布置安装图

•	电缆敷设

•	设备及材料清册

1.2.4投标方应提供的其它文件

投标方还应提供与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、性能验收、试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准），和用于电厂正确运行和维护的文件。

### 2配合

施工过程中如有设计上的问题，双方代表将根据现场实际情况，以书面形式或在现场协调会上解决，所有协议经双方签字后提交招标方确认。

# 四、技术资料和交付进度

## 1  一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料一并提交招标方。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘。文本文件应Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

## 2  投标方资料提交的基本要求

2.1设计审查应提供的资料和图纸（不限于此）：

| 序 号 | 图 纸 资 料 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备说明书 |
| 2 | 设备及连接烟风道外形尺寸总图（平、断面图）、相关接口图 |
| 3 | 工程总平面、立面布置图 |
| 4 | 烟气处理系统总图 |
| 5 | 密封风系统流程图，设备布置图烟道内导流板布置图 |
| 6 | 电气供电一次系统结线图、保护配置图 |
| 7 | 分系统设备控制系统逻辑图、原理接线图 |
| 8 | 冲洗系统控制与保护原理图 |
| 9 | 电气设备、电缆通道及敷设总平面 |
| 10 | 电气总负荷、总功耗，电负荷清单（按不同工况分别开列，有功功率与总功率分别开列） |
| 11 | 高效电源或整流变压器外型及安装图 |
| 12 | 各种控制盘（台）就地端子箱（盘）布置图 |
| 13 | 各种控制盘（台）就地端子箱外形尺寸及安装图 |
| 14 | 各种控制盘（台）就地端子箱内部接线图及端子排图 |
| 15 | 安全联锁原理及使用说明 |
| 16 | 电缆清册 |
| 17 | 照明布置图及设备材料清册 |
| 18 | 接地系统布置图及设备材料清册 |
| 19 | 检修电源系统布置图及设备材料清册 |
| 20 | 平台扶梯总图 |

2.2 随工程进度提供给施工单位和招标方的资料（不限于此）投标方填写

| 序号 | 图纸资料内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备及附属系统详图及说明书 |
| 2 | 专用工具、备件清单….. |
| 3 | 产品使用说明书 |
| 4 | 维护说明书 |
| 5 | 调试说明书 |
| 6 | 产品合格证 |
| 7 | 制造、检验记录 |
| 8 | 电气设备试验报告 |

2.3 设备监造检查所需要的技术资料

投标方需及时提供满足合同设备监造检查/见证所需要的技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料

2.4.1招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认，并在合同签订后3个月内提交。包括但不限于：

2.4.1.1设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.1.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图等)。

2.4.1.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.4.1.4投标方须提供备品备件清单。

2.5 投标方需提供的其它技术资料

2.5.1招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认。包括但不限于：

2.5.1.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.1.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

2.5.1.3 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

2.5.1.4 详细的产品质量文件:包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能检验（含国家计量部门对挂码的检定证书）/试验等的证明。

2.6  投标方在合同签订后二周内提供第一版文件。

2.7  投标方在收到招标方反馈意见后二周内提供以上文件的最终设计文件

2.8  在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记

2.9 双方按招标方所提供的烟道布置图就测点位置，数量达成规范并反映到招标方烟道设计图纸上。

2.10 投标方分项（工况及荷载类型）提供除尘器支架柱脚荷载的设计值。

2.11  最终图纸注明业主的订货合同号并有明显的最终版标记。

2.12 投标方提供给招标方8套文件,同时提供有关电子版本文件各一份。

2.13 投标方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

2.14工程设计配合和资料交换的语言为中文。

3 技术资料交付及编号方法

在合同签字后，甲、投标方间技术资料的交换，都应采用信件的形式，信件经邮政快件传递。其它往来信息，可采用传真的方式，传真须经授权指定的人员签字。电子邮件可以用来传递非正式的信息，重要信息经电子邮件传递后还须经传真或信件的方式加以确认。

## 3交货进度计划

设备交货的基本要求

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非标设备型钢、钢板 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 2 | 管道、阀门 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 3 | 湿除本体设备 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 4 | 罗茨风机 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 5 | 泵类 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 6 | 仪表 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 7 | 配电柜 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |
| 8 | 控制柜 型号见设备清单 | 施工现场 | 根据现场进度 |

说明：

1. 交货日期指该批设备到达工地现场的日期；

2. 设备到达现场，投标方派人到现场管理并办理交接资料；

3. 设备的交货顺序要满足工程安装进度和顺序的要求，应保证部套的完整性。

4. 表中交货进度为暂定时间，如有变动，招标方将提前1个月以书面形式通知投标方，投标方应按招标方要求供货，并不发生任何费用。

# 五、监造、检验和性能验收试验

## 1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方在合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准完全符合附件1的规定。

## 2 工厂检验

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备可签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标方检查的结果能满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方可采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时能将情况及时通知招标方。

2.4监造及工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即H点、W点、R点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，可及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，可与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（请投标方填写，包括以下内容，但不限于此）

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
|  |  |  |  |  |  | 按照相关规范要求执行 |
|  |  |  |  |  |  | 按照相关规范要求执行 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标方给招标方监造代表提供工作、生产方便。

3.4.3 投标方在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方可提供方便。

3.4.5 投标方在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表

## 4 性能验收试验

4.1 性能考核试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的要求。

4.2 性能考核试验的地点为业主方现场，因投标方原因造成的设备质量或安装问题造成试验结果未达到要求，需经处理后再次进行试验时的试验费用由投标方承担。

4.3 性能考核试验（若需）由招标方主持，投标方参加。由招标方委托经双方认可有资质的第三方单位进行，并出版最终试验报告。试验大纲由第三方单位提供，经与甲、投标方三方讨论后共同确认。

4.4 性能考核试验的时间：本工程建设完毕，通过调试及168小时运行正常，试验在三个月之内完成，具体试验时间由招标方提出并通知投标方进行性能考核试验。性能考核试验的标准和方法按双方技术协议的要求执行。

4.5性能试验之前1个月，双方要达成明确协议，指明验收试验特定对象、操作方法、运行程序、达到的特定性能、仪表、测点位置等。在达成了验收试验的明确协议的同时，投标方应提交招标方关于实施验收试验建议的标准和方法，装置保证值详细的计算例子和预计的性能数据的报告。

4.6 投标方应派专业人员参加性能考核试验并指导招标方的人员进行试验，以保证试验符合投标方的建议，并和运行手册中的试验过程一致。

4.7 性能考核试验的内容：本技术规范中规定的全套烟气处理装置的性能保证指标及技术要求都应该达到。

4.7.1投标方在安装完毕后应立即进行分系统试验。（例如除尘的气流分布、漏风率、设备阻力等；脱硫、脱销……）

4.7.2性能考核试验考核项目主要包括（包括但不限于）：

（1）效率测试（包括粉尘、雾滴）；

（2）分系统设备功耗统计；

（3）耗水量统计；

（4）出口水雾浓度测试；

（5）噪音测试；

（6）漏风率；

（7）设备阻力。

4.7.3  试验条件：

a、满足设计条件和运行条件；

b、符合投标方的操作方法和说明书；

c、作保证效率试验必须满足相关条件；

d、试验过程中，除正常的运行调整外，不允许有任何人为的调整。

4.7.4 在湿除入口不具备测试条件时，以二级脱硫塔入口浓度（乘以双方认可的修正系数）计算考核有害物质的脱除效率。

4.8 试验结果

4.8.1 性能验收试验如不满足性能参数要求，因投标方原因造成的性能试验不合格的由投标方负责进行调整，调整后再次进行性能试验，第二次试验费用由投标方承担，直至合格为止。

4.8.2 性能试验中发现的性能缺陷列入记录，由于投标方原因造成设计、材料、制造缺陷则由投标方负责全部费用，由投标方负责修复。

4.8.3 如果试验后半年内仍不能达到性能保证值，若属投标方原因则按商务条款执行。

4.9进行性能考核试验时，投标方接到招标方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意、并进行确认签字盖章。

4.10 168h试运行合格之日起1年质保期内，如果投标方所提供的本工程系统的设备和部件出现故障，投标方应负责无偿修理和替换，直至达到合同要求。

4.11本系统168h试运行由招标方组织，双方共同在此期间对工程进行验收。招标方在投标方提出168h试运行验收申请5日内组织试运行，并无偿提供满足自调试至168h试运行验收期间所需的水、电、气、汽、脱硫剂等能源介质，因招标方责任逾期7日未能进行168h试运行的或者提供的水、电、气、汽、脱硫剂等能源介质不能满足168h试运行需要的，视为本工程已试运行验收合格、系统移交完毕，开始计算质保期，，并且满足合同约定的付款条件。

4.12本工程自施工至交付招标方期间的水、电（水、电按当地价格执行）由投标方负责，招标方将接口送至投标方施工现场。

4.13环保验收（以取得合格环保监测报告为依据）由投标方组织验收，招标方协助，相关费用由投标方承担，但因招标方不具备立项、建设批文等工程手续导致环保验收不合格的，由招标方负责。

# 六、技术服务与联络、培训

## 1投标方现场技术服务

1.1为使投标方所供设备安全、正常投运，投标方要派合格的现场服务人员。如果此现场服务人日数不能满足工程需要，招标方有权要求投标方增加现场服务人日数，费用由投标方承担。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 烟气处理介绍 |  |  |  |  |
| 2 | 现场指导安装并负责质量监督 |  |  |  |  |
| 3 | 设备冷态调试 |  |  |  |  |
| 4 | 设备热态调试 |  |  |  |  |
| 5 | 其他服务 |  |  |  |  |

1.2投标方现场服务人员的条件

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；

1.2.2有较强的责任感和事业心；

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

1.3投标方现场服务人员的职责

1.3.1投标方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验等。

1.3.2在安装和调试前，投标方现场服务人员向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行操作的程序和方法。对这些重要工序，投标方现场服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方现场服务人员指导错误而出现质量问题，投标方负全部责任。

安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本体系统 | 平面度、垂直度、焊接质量 |  |
| 2 | 设备框架及辅助系统 | 整体平面度、同极距、同心度 |  |
| 3 | 悬挂系统 | 整体平面度、异极距、垂直度 |  |
| 4 | 气流分布系统 | 分布板、导流板安装位置、尺寸 |  |
| 5 | 电气系统 | 接口规范 |  |

1.3.3投标方现场服务人员有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

1.3.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.4招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在工作、生活、交通和通讯等方面提供方便。

## 2培训

2.1 为使合同设备能正常安装和投运，投标方有责任免费为招标方提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容由投标方在乙文件中列出（下表）。

培训计划和内容表

| 序号 | 培训内容 | 计划天数 | 培训教师构成 |  | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 烟气处理工程原理及结构 |  |  |  |  |
| 2 | 烟气处理工程各系统的安装 |  |  |  |  |
| 3 | 烟气处理工程各系统的使用及维护 |  |  |  |  |
| 4 | DCS使用及维护 |  |  |  |  |

2.3 培训时间、人数、地点等具体内容需征得业主方的认可。

2.4 投标方应为招标方受培训人员提供场地、设备、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便，培训人员的食宿费、交通费由招标方自理。

# 七、设备的运输

1、投标方负责整套系统设备材料的运输和保险，费用含在合同总价内。

2、运输方式：汽车运输。

3、交货地点：濮阳市德源新能源有限公司工程施工现场。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量(t) |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

说明：

1）投标方须对所有设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

2）当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

3）投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，提出大件运输的方案，确保大件设备运至现场指定交货地点。

脱硝系统：

- 1．总则

1.1 本规范书适用于濮阳市德源新能源有限公司台前县生物质热电联产项目二期工程锅炉烟气超低排放工程，包括工艺系统、电气仪表控制系统及辅助系统的功能设计、结构、供货、安装、性能调试、试运行和检测验收等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的高质量产品及其相应服务，同时必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。本规范书空白处由乙方填写。

1.3 本规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，以较高标准执行。

1.4设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 乙方提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，乙方具有合同设备制造、运行的成功经验。

1.6 乙方对供货范围内的配件及材料负有全责，包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得甲方的认可。

1.7在签订合同（含技术协议）之后，甲方保留对本工程提出补充要求和修改的权力，乙方承诺予以配合。

1.8乙方如对本规范书有异议，不管多么微小，应以书面形式明确提出，反映在差异表中，在征得甲方同意后，可对有关条文进行修改。如甲方不同意修改，仍以本规范书为准。对于无明确异议的部分，则表明乙方认可本规范书的相应部分。

1.9本规范书的附图及乙方提供的技术方案，与本规范书的技术要求一样，具有同等的效力。

1.10若本协议中前后或与对外合同有不一致的地方，或者有明显遗漏部分，以有利于设备安全运行、工程质量为原则，解释权归甲方。

1.11本工程为EPC交钥匙工程，所有设计、土建、供货、安装、调试、试运行、检测验收等工作都包括在乙方的工作范围内。乙方所报价格应包含设计、土建、安装、设备供货、软件编制、现场调试、试运行、特种设备及附件的检验及证件办理、烟气治理设施的环保监测和验收、CEMS的环保监测和验收等全部费用，在此后施工期间不再提出追加费用请求。

1.12本工程建成后，要求锅炉烟气处理后应满足《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办（2019)82号）及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文［2019]84号），（即颗粒物≤10mg/m³,二氧化硫≤35mg/m³，氮氧化物≤50mg/m³）；并能通过环保检测和环保验收。

- 2．项目概况

- 2.1自然条件

（1）地理位置

台前县位于河南省东北部， 豫鲁两省交界处， 黄河、 金堤河汇流的三角地带，地形呈犀角状伸入山东腹地，背依金堤，面濒黄河，地跨东经 115°39′～116°05′，北纬 35°50′～36°06′之间，北与山东省阳谷县接壤，南与梁山、郓城县隔黄河相望，东眺泰山余脉东平县群峰，西毗范县，壤连华北千里平原，京九铁路纵贯南北，万里黄河流经东西。台前北通京津，南达九龙。县域东西宽约 40.4km，南北长约 31.0km，全县总面积 393km 2 ，距濮阳市区 97km。

（2）地形地貌

台前县位于金堤河和黄河包围的冲积平原上，属于黄河下游第四纪冲积平

原，渤海湾沉降带的东濮凹陷，整个地形缓平开阔。地势西高东低，全县海拔最高 48.8m，最低 39.3m，自然坡降为 1/1000，黄河沿县境南部，由西南向东北曲折 68.5km，金堤河沿县境北部，由西向东横贯 46km，汇入黄河。

（3）气候气象

台前县属暖温带半湿润东亚季风区大陆性气候，四季分明，气温、日照、降

雨均有明显的季节性变化，春季多风少雨回温快，夏季炎热多余气温高，秋季温

润凉爽多阴雨，秋季寒冷少雨雪。

台前县年平均气温 13.4℃，极端最高气温 39.8℃，极端最低气温-19.6℃，年平均地面温度 15.9℃，最高气温出现在七月份，最低气温出现在一月份。年平均日照时数2488.7小时，日照率56%，多年平均降水量543.6mm，年平均蒸发量1769.6mm，无霜期216d，全年风向以南、东南风居多，其次是北、东北风，年平均风速 3.2m/s。主要气象条件：

1）年平均日照时数：2488.7h

2）日照率：56%

3）年平均气温： 13.4℃

4）年平均地面温度：15.9 ℃

5）极端最高气温：39.8 ℃

6）极端最低气温：-19.6℃

7）年平均蒸发量：1769.6 ㎜

8）年平均降水量：532.5 ㎜

9）无霜期：216d

10）年平均风速 ：3.2m/s

11）主导风向：SSE

12）次主导风向：NNE

（4）地下水

根据《濮阳市供水水文地质报告》，在勘探深度 500 米范围内，揭穿了第四

系地层和部分第三系地层。第四系全新统底板埋深 25.7～35.9 米,上部为亚沙土、亚粘土和泥质粉沙，下部为细粉沙、少量亚粘土，局部含泥质和机质。本区域地下水主要为孔隙潜水，主要含水层为 6 米以下的细沙含卵石。地下水资源丰富，水质良好，对混凝土无浸蚀性，项目区排水条件良好。

（5）地质状况

台前县所在区域为华北地震区南部，聊兰地震带中段，位于国家确定的冀鲁

豫地震重点监视防御区之内。地质烈度为Ⅶ级，需设防抗震。

- 2.2 工程条件

（1）电源：本工程所采用的电源参数为： 380/220V/50Hz；甲方提供两路电源，电源接口后由乙方负责；

（2）水：甲方提供满超低排放系统用水参数的工业水、除盐水母管接口，接口后由乙方负责；

（3）压缩空气：压缩空气系统供应方案由乙方根据所需参数情况与甲方协商决定。

- 2.3 基础数据

2.3.1锅炉技术参数

锅炉型式：   高温高压循环流化床锅炉

额定蒸发量：             90t/h

过热蒸汽压力：           9.81MPa

过热蒸汽温度：           540℃

给水温度：               210℃

锅炉效率                 87%

运转层标高               8m

2.3.2燃料特性

本期工程主要燃料为树枝树皮等灰色秸秆，年约需燃料13.3万吨。本期工程采用的燃料成分与特性分析见下表。

表               燃料成分与特性分析资料

| 序号 | 名 称 | 符号 | 单位 | 树枝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳 | Car | % | 29.83 |
| 2 | 氢 | Har | % | 4.16 |
| 3 | 氧 | Oar | % | 33.34 |
| 4 | 氮 | Nar | % | 0.39 |
| 5 | 硫 | Sar | % | 0.07 |
| 6 | 灰 | Aar | % | 2.21 |
| 7 | 水 | War | % | 30 |
| 8 | 低位发热量 | Qnet.ar | kcal/kg | 2807 |
|  |  | Qnet.ar | kJ/kg | 11753 |

- 3.设计、制造、检验标准

本工程的设计、制造、安装、调试、试运行等应符合相关的中国规范及标准。如下（不限于此,如有最新版本，以最新版本为准）：

GB13223-2011  《火电厂大气污染物排放标准》

DL/T 5480-2013 《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》

DL/T5121-2000 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

DL/T5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》

HJ 563-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法

DLGJ158-2001  《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》

GB50229-2006 《火力发电厂与变电所设计防火规范》

HGJ229《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011《现场设备工业管道焊接工程施工规范》

HJ/T75-2001《火电厂烟气排放连续监测技术规范》

- 4.技术要求

- 4.1 主要原则

4.1.1本工程为EPC交钥匙工程，所有设计、土建、供货、安装、调试、试运行、检测验收等工作都包括在乙方的工作范围内。

4.1.2本工程建成后，要求锅炉烟气处理后应满足《濮阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（濮环攻坚办（2019)82号）及《河南省2019年度锅炉综合整治方案》（豫环文［2019]84号），（即颗粒物≤10mg/m³,二氧化硫≤35mg/m³，氮氧化物≤50mg/m³）；并能通过环保检测和环保验收。

4.1.3 本工程为二期扩建工程，锅炉烟气的治理可以依托部分一期锅炉的环保工程；但必须依据环评要求至少增加以下系统：炉内喷钙；SNCR脱硝（尿素）；尾部低温脱硝。

4.1.4 乙方的工作范围至少包括4.1.3要求增加的系统以及与一期可利用系统的对接，同时乙方应保证本工程建成后，锅炉烟气满足4.1.2中要求的指标，并通过环保验收。乙方认为上述系统不足以保证烟气达标排放的，可采用成熟可靠的其他技术或者专有技术，以达到环保指标和通过环保验收为最终目的。

4.2 SNCR脱硝（尿素）；尾部低温脱硝。

- 4.2.1脱硝设计原则

（1）本工程脱硝方式为SNCR及尾部低温脱硝，脱硝剂采用10%尿素溶液和低温脱硝剂，锅炉NOx初始排放浓度:300 mg/ Nm3 （初步资料，具体数据待定），脱硝效率≥85 %，脱硝系统烟气压降＜800pa，系统漏风率＜0.4%，NOx最终排放浓度＜50mg/ Nm3。

（2）乙方根据锅炉运行实际情况提出切实可行的喷枪布置方案，满足脱硝系统稳定连续有效运行。

（3）喷枪从炉膛开孔时，乙方必须提供防止水冷壁磨损、腐蚀的可行方案，并经甲方认可后方可施工。

（4）脱硝工程的设计应结合现场的场地条件，力求流程和布置紧凑、合理。

（5）保证装置负荷在30%-110%工况下正常运行。

（6）脱硝吸收剂采用颗粒尿素；低温脱硝剂。

（7）脱硝工艺应尽可能节约能源和水源，尽可能降低脱硝系统的运行费用；

（8）尿素区设备、所有尿素溶液输送管线、除盐水管线等部位必须有伴热设施及保温，采用蒸汽伴热或电伴热，供货及施工由乙方负责。

（9）脱硝系统对锅炉效率的影响应小于0.5%。

- 4.2.2主要性能要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般数据 |  |  |
|  | 脱硝装置可用率 | % | ≥98 |
|  | 脱硝效率 | % | ≥75（暂定） |
|  | 脱硝装置服务年限 |  | >30年 |
| 2 | 脱硝装置进口污染物浓度（6%O2，标态，干基）NOX | mg/Nm3 | ≤200（暂定） |
|  | 脱硝装置出口污染物浓度（6%O2，标态，干基）NOX | mg/Nm3 | ≤50 |
|  | NH3逃逸浓度 | mg/m³ | ≤8 |
| 3 | 噪音等级（最大值） |  |  |
|  | 所有设备（距声源1米远处测量） | dB(A) | ≤85 |
| 4 | 尿素溶液储存容量满足1台机组满负荷连续运行 | 天 | 5 |
| 5 | 稀释水消耗量 | t/h |  |
| 6 | 尿素消耗量 | t/h |  |
| 7 | 压缩空气消耗量 | Nm³/h |  |
| 8 | 总功率 | kW |  |

4.2.3本工程为总承包工程，工程项目包括还原剂储存供应、稀释、计量混合、喷射系统及电气仪表控制系统（集中控制系统有甲方统一考虑），设备的设计和结构、性能、安装、调试、试验及土建设计、施工等方面的技术要求。

4.2.4还原剂系统

（1）还原剂储存系统

尿素储仓要求干燥、通风良好，并设置热风流化装置和振动下料装置，防止固体尿素吸潮、结块堵塞。尿素储仓容积能够满足1台炉BMCR工况下5天以上的尿素用量。宜将尿素制备成质量浓度为50%的尿素溶液储存。

（2） 50%尿素水溶液储罐室外布置，材质采用 304 不锈钢， 总储量按照不小于所对应脱硝系统在 BMCR 工况下 5 天（每天 24h）的总消耗量设计(暂按100m3与一期工程公用)需进行保温（100mm硅酸盐，外加彩钢瓦保护层）。同时配套尿素溶解设备布置在室内，尿素溶解罐一台材质304不锈钢（10m3），尿素溶解罐应设人孔、尿素入口、尿素溶液出口、通风孔、搅拌器口、液位表、温度表口和排放口等。周转泵2台，一开一备，采用化工离心泵。泵规格按照0.3小时将溶解罐中的还原剂周转到储罐完成选取。系统投运时，通过汽车将尿素颗粒从外界运输到厂区，运输机输送到溶解罐把尿素溶解后,周转泵抽送至50%尿素水溶液储罐。（尿素储仓、搅拌、周转泵与一期共用无需重新增加）

（3） 50%尿素水溶液 SNCR 系统，锅炉配置一套50%尿素水溶液稀释系统，稀释用水为脱盐水，稀释后浓度不大于10 %，系统设置过滤器。稀释泵采用变频计量式，留有一台备用，厂家格兰富。

（4）50%尿素水溶液 SNCR 系统，配置一套计量分配系统，计量分配系统设置过滤器。

（5） 50%尿素水溶液SNCR 系统，配置一套50%尿素水溶液输送系统，从还原剂储罐输送至静态混合器，与稀释水混合稀释后再送至炉前喷射系统。输送泵选择变频计量泵，留有一台备用，厂家格兰富。（直接将尿素溶液配制成10%-15%，取消稀释系统）

（6）炉前喷射系统

乙方需对锅炉运行状况进行CFD流体模拟，通过数学模型计算了解炉膛NOx浓度分布、炉膛温度分布、炉膛气流分布以及烟气组分分布情况，最终确定喷枪的布置方式和安装位置。

乙方将根据实际情况提出切实可行的喷枪布置方案，满足SNCR脱硝系统稳定连续有效运行。

喷枪材质不低于316L，喷嘴材质SUS310/哈氏合金。喷枪及喷嘴采用进口品牌。

调节尿素溶液输送泵和稀释水泵的变频器，可以控制喷枪的流量。每台炉的喷枪入口均设有就地压力表和流量指示表。

喷枪上的尿素溶液进口和雾化空气进口为快速接头连接，通过金属软管与尿素溶液管路、雾化空气管路连接。喷枪应有足够的冷却保护措施以使其能承受反应温度窗口区域的最高温度，而不产生任何损坏。

（7）低温脱硝剂溶液储罐室外布置，材质采用 304 不锈钢内衬PE， 总储量按照不小于所对应低温脱硝系统在 BMCR 工况下30天（每天 24h）的总消耗量设计(暂按30m3)需进行保温（100mm硅酸盐，外加彩钢瓦保护层）。同时配套设置卸低温脱硝剂泵2台，采用耐腐蚀化工离心泵。泵规格按照0.2小时将槽车中的低温脱硝剂卸料完成选取。系统投运时，通过槽车将低温脱硝剂从外界运输到厂区，通过卸料泵抽送至低温脱硝剂储罐。

（8）低温脱硝系统，配置一套低温脱硝剂水溶液稀释系统，稀释用水为脱盐水，稀释后浓度不大于10%，稀释后存于储罐内，低温脱硝剂稀释溶液储罐在室外布置，材质采用 304 不锈钢内衬PE， 总储量按照不小于所对应低温脱硝系统在 BMCR 工况下5天（每天 24h）的总消耗量设计(暂按30m3)需进行保温（100mm硅酸盐，外加彩钢瓦保护层），稀释系统设置过滤器。稀释泵采用变频计量式，留有一台备用，厂家格兰富。

（9）低温脱硝系统，配置一套计量分配系统，计量分配系统设置过滤器；同时配备一套加热系统，过流材质采用钛管。

（10）低温脱硝系统，配置一套低温脱硝剂水溶液输送系统，从低温脱硝剂稀释液储罐输送至尾部喷射系统。输送泵选择变频计量泵，留有一台备用，厂家格兰富。

（11）脱硝用水来自化学除盐水。

从主厂房除盐水母管接入稀释水箱，通过稀释水泵打入静态混合器中，将尿素溶液稀释到所需的质量浓度。（采用除盐水，稀释系统可考虑取消，直接在储存罐内稀释）

主要设备说明：

1）稀释水箱

1个，用来储存除盐水，体积为   m3，以满足1台炉BMCR工况下不少于10小时用量，采用304材料制造。（取消）

2）稀释水泵

每台炉对应1台泵，并设置1台备用泵，总共1用1备，稀释水泵采用离心泵，不锈钢材料制造。（取消）

- 4.2.5工艺要求：

（1）电气系统

脱硝系统的电气系统包括：供配电系统、控制与保护、脱硝系统内照明检修系统、防雷接地系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等。

1）脱硝电气系统与甲方电气系统的工作分界点如下：

电源：乙方提供用电要求，甲方负责提供接口位置，自接口位置电源侧至脱硝配电柜进线端及以后的供配电由乙方负责。

2）脱硝系统负荷

乙方负责提供系统负荷表。

3）信号与测量

所有开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入DCS。

4）继电保护

所有电机加装电动机保护器，至少具有短路保护、断相保护、过负荷保护等。

配电线路采用上下级保护电器，应有选择性动作，干线上的空气开关宜选用短延时脱扣装置；用空气开关保护的线路，短路电流不应小于空气开关瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

5）照明系统

照明系统由交流正常照明系统、事故照明系统组成。乙方负责脱硝系统范围内所有的建筑构筑物的照明、通道照明及设备的局部照明设计。

各场所的照明电源由就近或相邻的配电柜供电。

室内的照明和插座线路采用镀锌钢管暗敷设。室外的照明线路采用镀锌钢管明敷的方式。明敷管路采用密闭式接线盒。

6）接地系统

完整的接地系统包括：

·接地极

·接地体

·所有需要的连接和固定材料

在适当的位置埋设接地极，接地网导体尽可能靠近设备设置；

接地极导体采用镀锌角钢（50*50）；接地网导体采用镀锌扁钢，室外及地下采用-60×6的镀锌扁钢，室内采用-40×4镀锌扁钢。

所有接地导体采用下列方式连接。

地下部分采用焊接，焊接处作防护处理；

裸露部分采用螺栓连接或焊接，焊接处作防护处理。

脱硝区域内为独立的闭合接地网，其接地电阻为4Ω。该闭合接地网至少有两处与厂区的主接地网电气连接。

7）防雷系统

本工程为三类防雷，房屋、罐等采用避雷网(带)、避雷针或其它金属结构作为闪接器，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，脱硝区域内的防雷保护根据需要设计和安装。

8）电缆和电缆构筑物

所有电缆选用国内知名产品，并按相关规范选型，防火阻燃、屏蔽等符合相关规定。

0.4kV动力电缆选用ZR—VV22—0.6/1型的聚氯乙烯铜芯阻燃电缆，其最小截面不小于4mm2。

对于220V及以上的测量和控制电缆必须为阻燃型PVC绝缘PVC护套铜芯电缆，并且最小导体截面为2.5mm2。如果用于不同的建筑物之间的连接，采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆，且不得采用铝芯或铜包铝电缆。

0.4kV动力电缆、控制电缆不允许有中间接头。

50 mm2及以上电缆采用终端接头。

所有电缆芯接头都有清楚的号牌和标签。

恰当地规划电缆通道，包括电缆沟、电缆竖井和电缆桥架路径等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。地面以下的以电缆沟为主，辅以穿管敷设方式；地面以上的以桥架为主。

电缆桥架采用托盘式电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。电缆桥架的连接方式必须保证有良好的导电性，电缆桥架有不少于两点与接地系统电气连接。

9）电气设备总的要求

电动机的防护等级：室内IP44，室外IP54。

在配电室、办公室及控制室的照明设备，其防护等级不低于IP40；

在其余环境条件下的其他电气设备和照明设备，其防护等级为IP54；

为保证短时浸入水中或在水下工作的电气设备能可靠地连续工作，该设备外壳的防护等级达到IP68；

电气设备安装在有爆炸性危险的场所，其防护等级必须达到IEC79所规定的爆炸性混合物燃点等级的要求。同时应注意IEC标准中关于在车间及贮存区等处有爆炸性危险的场所中，电气设备使用的有关条款。

对于超过1,000V的带电装置和设备防止直接接触或间接接触。

对于可能直接接触的带电装置和设备，采取对带电部分进行隔离或加保护罩（保护网）的方式进行保护；

对于可能间接接触的带电装置和设备，也有相应的保护等措施。

10）电气设备选型原则

电气设备选择在满足工艺要求以及确保人身安全的前提下，最大程度的选用操作方便、可靠性高、便于维护、自动化程度高的设备，以便使整个电气系统能高效、可靠的运行。

低压开关柜选用国标GGD柜，要求有足够的强度。带电部分加以适当的保护以防止触电。主要元器件选用施耐德、正泰产品。

（2）仪表及自动控制系统

SNCR脱硝系统和尾部低温脱硝系统所涉及的尿素、低温脱硝剂存储系统，尿素、低温脱硝剂溶液输送系统、稀释水系统、还原剂炉前喷射、尾部喷射和雾化风系统组成的热工参数的检测、监控、控制。脱硝系统采用DCS分散控制系统控制（DCS分散控制系统由甲方统一考虑）。乙方负责DCS控制系统的设计，提供控制原理图、逻辑图、通道表等。控制要求：

1）乙方负责整套脱硝范围内所有仪表及其控制系统的设计、供货、安装、调试工作，并负责对甲方人员进行培训，以及提供满足全厂控制系统要求的接口软、硬件和相应的配合工作。

2）乙方列出系统检测控制项目及检测点I/O清单及控制要求并进行安装、调试，该系统的设计满足脱硝装置的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行，确保脱硝效率达到要求。自动控制系统保证脱硝装置的运行与锅炉负荷变化相匹配，并能够在锅炉故障时联锁跳闸，以防止脱硝装置对环境和设备造成危害。

3）控制系统能够完成脱硝装置内所有的测量、监视、操作、自动控制、报警及保护和联锁、记录等功能。

4）DCS控制系统要求：脱硝系统DCS集中控制，将远控接入主机控制系统，同时将锅炉的NOX和氨逃逸检测仪信号接入相对应的锅炉控制系统的操作员站。运行人员直接通过集中控制室内单元机组DCS操作员站完成对脱硝系统装置的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理和故障诊断。

5）脱硝装置采用DCS控制系统，脱硝系统所有仪表信号均需接入DCS控制系统。

6）脱硝装置有完善的保护系统，以确保在危险工况下本系统自动安全停机或人工进行停机。

7）可以通过脱硝DCS操作员站实现对脱硝设备和参数的监视和控制，包括脱硝装置的还原剂输送系统、流量控制、水系统和雾化空气系统等。

8）整套脱硝处理系统为自动控制，可以随时将任一单位切换为手动操作，而不影响整个系统的运行。

9）脱硝DCS系统包括脱硝装置运行控制的所有参数历史曲线，并同屏显示相关的脱硝控制参数曲线，有效数据必须保存1年以上。DCS系统应记录机组负荷（或烟气流量）、炉膛温度、脱硝设施运行时间、出口NOX浓度、还原剂喷入量、还原剂逃逸浓度。

10）I/O卡件按I/O种类留有15%的备用通道。

11）所有测量点和控制设备在P&ID图中均应标示出，用于性能测试的测点应有特殊标识。所供仪控设备必须考虑防腐性。

12）用于联锁保护的检测元件单独设置。乙方考虑试验测点的取样，并有封堵措施。

13）就地温度计采用双金属温度计，不采用水银温度计。热电偶选用K分度，热电阻选用Pt100，热电偶、热电阻均选用防水型。

14）乙方负责设计并提供就地仪表的安装附件，包括仪表阀门、仪表管路、接线盒、热电偶/热电阻/温度计插座和套管等。

15）脱硝仪控系统电源引自脱硝系统配电柜和UPS。

16）脱硝装置出口烟道上设置NOX/O2 取样分析仪、NH3 逃逸取样分析仪，信号全部进入DCS 中进行监控并计算排放量。

17）脱硝系统所有电机、执行器、电动门均可实现就地启停、开关操作，电器柜预留接口接入主机DCS远控操作。

4.2.6锅炉和尾部烟道增加了脱硝装置后，应明确图示喷嘴入口位置，同时应分析和描述对烟气及锅炉运行和除尘器运行可能产生的影响。

4.2.7吸收剂分析资料：脱硝系统用的反应剂为10 %尿素水溶液和低温脱硝剂，其品质应符合国家技术指标的要求。

4.2.8 50%尿素水溶液溶解区、储存区和低温脱硝剂储存区要有与其它生产区域有效隔离，采用钢结构顶棚设计及周边防护设施。

- 4.3 保温油漆

（1）保温部分在表面涂刷两度防锈底漆，内壁的涂漆应根据工艺要求确定。保温材料：     。

（2）不保温部分室内的刷两度防锈漆，再刷一度调和漆，室外的先刷两度云母氧化铁酚醛底漆，再涂刷两度云母氧化铁面漆。

（3）就地控制箱涂刷两度防锈底漆，烤漆一度，现场修补。

（4）钢结构涂刷防锈底漆两度，中涂层一度，现场中涂层一度，完工涂刷面漆一度。

（5）平台扶梯涂刷两度防锈底漆，再涂刷一度调和面漆。

（6）面漆颜色由乙方设计，甲方确认。

- 5 供货范围

以下所列只是主要部件的数量，但不限于下列内容，也不包括所需的小件等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺的部件、技术资料等补上，且不发生费用问题：

- 5.1脱硝系统主要设备清册（不限于此）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 尿素溶液储存和供应系统 |  |  |  |  |
| 1 | 尿素溶液储罐 | 有效容积V= m3；材质304 | 座 |  | 与一期共用 |
| 2 | 尿素储仓 | 有效容积V= m3； | 座 |  | 与一期共用 |
| 3 | 尿素溶解罐 | 有效容积V= m3；材质304 | 座 |  | 与一期共用 |
| 4 | 搅拌器 | 不锈钢 | 个 |  | 与一期共用 |
| 5 | 蒸汽加热装置 | 不锈钢管盘 | 套 |  | 与一期共用 |
| 6 | 尿素溶解泵 | 不锈钢，Q= L/h，H= m，P= kW | 台 |  | 与一期共用 |
| 7 | 尿素溶液输送泵 | 不锈钢，Q= L/h，H= m，P= kW | 台 |  |  |
| 8 | 伴热装置 |  | 套 |  |  |
| 9 | 低温脱硝剂储罐 | 有效容积V=30m3不锈钢内衬PE | 座 | 1 |  |
| 10 | 低温脱硝剂稀释罐 | 有效容积V=30m3不锈钢内衬PE | 座 | 1 | 取消 |
| 11 | 低温脱硝剂卸料泵 | 化工离心泵材质PVDF，Q= 20000 L/h，H=10 m，P= 3 kW | 台 | 2 |  |
| 12 | 低温脱硝剂输送泵 | 不锈钢316L，Q= 1500L/h，H= 120m，P= 2 kW | 台 | 2 |  |
| 二 | 稀释水系统 |  | 套 |  |  |
| 1 | 稀释水罐 | 有效容积V= m3；材质304，厚度不小于6mm | 个 |  | 取消 |
| 2 | 稀释水输送泵 | Q= L/h，H= 0m，P= kW，不锈钢 | 个 |  | 取消 |
| 三 | 计量分配系统 |  |  |  |  |
| 1 | 阀门 | 稀释水管道阀门采用304材质，空气管道阀门碳钢材质； | 批 |  |  |
| 2 | 管道及管件 | 稀释水管道采用304材质，压缩空气管道碳钢材质； | 批 |  |  |
| 3 | 静态混合器 |  | 套 |  |  |
| 4 | Y型过滤器 | 不锈钢 | 套 |  |  |
| 四 | 还原剂喷射系统 |  |  |  |  |
| 1 | 喷枪 | 310S不锈钢 | 套 |  |  |
| 2 | 喷枪套管 |  | 套 |  |  |
| 3 | 喷枪连接配件 |  | 套 |  |  |
| 4 | 压力表 |  | 个 |  |  |
| 5 | 管道及管件 | 稀释水管道采用304材质，空气管道碳钢材质； | 批 |  |  |
| 五 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | DCS控制柜 |  | 套 |  | DCS控制系统由甲方统一考虑 |
| 2 | 上位机系统 |  | 套 |  | DCS控制系统由甲方统一考虑 |
| 3 | 仪表 |  |  |  |  |
| 3.1 | 浓度计 |  | 个 |  |  |
| 3.2 | 压力表 |  | 个 |  |  |
| 3.3 | 磁翻板液位计 |  | 个 |  |  |
| 3.4 | 氨气泄漏检测仪 | CGD-I-1NH3 | 个 |  |  |
| 3.6 | 温度变送器 |  | 个 |  |  |
| 3.7 | 压力变送器 | ABB | 个 |  |  |
| 3.8 | 投入式液位变送器 | 量程：0~2m，精度：±1.0%，输出信号：两线制 4~20mADC带显示 | 台 |  |  |
| 3.9 | 电磁流量计 | 输出信号：两线制 4~20mADC带显示 | 个 |  |  |
| 3.10 | 涡轮流量计 | 输出信号：两线制 4~20mADC带显示 | 个 |  |  |
| 3.11 | 转子流量计 |  | 个 |  | 一个喷枪配一个 |
| 3.12 | 氨逃逸分析仪 |  | 套 |  |  |
| 4 | 动力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV | 批 |  |  |
| 5 | 控制电缆 | ZR-KVV-450/750、ZR-DJYPVP-300/500 | 批 |  |  |
| 6 | 安装辅材 |  | 套 |  |  |
| 六 | 电气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD柜, | 面 |  |  |
| 2 | 电机控制柜 | GGD柜 | 面 |  |  |
| 3 | 动力电缆 | ZR-VV-0.6/1kV | 项 |  |  |
| 4 | 控制电缆 | 计算机电缆、ZR-KVV-450/750 | 项 |  |  |
| 5 | 电缆桥架及其辅材 |  | 项 |  |  |
| 6 | 检修电源箱 |  | 只 |  |  |
| 7 | 防雷接地材料 |  | 批 |  |  |
| 8 | 防火封堵材料 |  | 批 |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  | 批 |  |  |

5

第三章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 濮阳市德源新能源有限公司生物质热电联产项目二期备用工程项目辅机设备采购一标包 |
| 2 | 交货期 | 合同生效后120天内交付 |
| 3 | 质保期 | 1年 |
| 4 | 质量要求 | 满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件，符合现场安装条件 |
| 5 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 6 | 合格投标人的资格条件 | 1.1投标人应是中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的机构或企事业单位，具备有效的统一社会信用代码证（或事业单位法人证书）。 1.2投标人提供2019年度经审计的财务报告； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明格式自拟） 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商需提供近半年以来任意连续 3 个月缴纳税收和社会保障资金的缴费票据凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司单位人员社保从缴纳之日起提供）； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明格式自拟）； 1.6投标人提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间须在招标公告发布日期之后） 1.7法律法规对投标人的其他规定和要求。 1.8投标人资格条件、要求：本项目不接受联合体投标。 1.9是否接受进口产品：是 2.0国家相关行政主管部门颁发的环境工程(大气污染防治工程)专项设计资质乙级及以上资质。 2.1环保工程专业承包二级及以上资质或机电安装工程专业承包三级及以上资质。 注：设计、施工需为同一单位。 |
| 7 | 获取招标文件的时间及方式 | 详见招标公告。 |
| 8 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 递交投标文件截止时间：2021年4月21日 9:00。 投标文件递交的地点：黄河路与京开道交叉口长途汽车站对面 柏维酒店 二楼会议室 |
| 9 | 现场踏勘或标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 投标人可自行踏勘 |
| 10 | 标书费及 投标保证金 | 标书费：800元现金支付 投标保证金：不需缴纳。 |
| 11 | 资格审查委员会人数及评标委员会人数 | 资格审查委员会人数：采购人代表和采购代理机构共2人 评标委员会人数：共 7人,其中采购人代表 2人,选取专家 5人。 |
| 12 | 纸质投标文件份数 | 纸质投标文件7份,其中正本1份,副本6份。电子文档1份（U盘形式） |
| 13 | 签字或盖章及要求 | 1、纸质版投标文件按招标文件要求加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求 | 纸质投标文件采用胶装方式左侧固定，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法； |
| 16 | 确定中标人 | 授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 17 | 付款方式 | 签署合同后付合同总价30%预付款；设备全部到齐后付合同总价30%到货款，设备安装调试完成验收合格付总价30%；其余10%质保期满后拨付。 |
| 18 | 采购最高限价 | 1200万元； 供应商的投标报价不得高于采购最高限价，否则按废标处理 |
| 19 | 代理服务费 | 中标单位在领取《中标通知书》时，按照《招标代理服务费收取管理暂行办法》【计价格（2002）1980号】文及【国发改办价格（2015）299号】招标代理收费标准由供应商向河南向生工程管理有限公司支付成交服务费。 |
| 20 | 招标内容及要求 | 见本文件第二章内容 |
| 21 | 质疑 | 参与本项目的供应商如对招标文件有异议，应在法定期限内按以下规定依法向采购人和代理机构提起书面质疑： 1、对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复； 2、对采购程序、过程或中标结果有异议的，由代理机构受理并答复； 3、采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑； 4、采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件招标公告； 5、详细程序及规定请参阅《财政部第94号令》。 |
| 22 | 小、微企业、监狱企业优惠政策 | 1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2011】181号文《政府采购促进中小企业发展暂行办法》“第五条”的规定，给予中小型企业投标人的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），提供有效证明材料（相关行业主管部门开具的有效认定意见或按照“工信部联企业[2011]300号”文件规定提供的人员、营业收入、资产总额、财务报表和县级及以上工信部门出具的文件证明）（详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。 2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 声明格式见本文件附件。 |
| 23 | 对招标人的纪律要求 | 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 24 | 对投标人的纪律要求 | 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 |
| 25 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 |
| 26 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 | 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 |
| 27 | 其它要求 | 1. 招标人有权对投标人所提供的材料进行实地考察，主要考察其是否具备履约能力及投标时提供的业绩证明材料是否属实等。在实地考察过程中具备下列情形之一的取消中标候选人资格：（1）不具备履约能力；（2）投标时提供虚假材料，属于挂靠、租借资质等情况的；（3）法律法规规定的其他情形。 |

一、 总  则：

2.定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“产品”指投标人按招标文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指按招标文件规定投标人应承担的送货、安装、调试、维护、售后服务和其他类似的义务。

2.6“投标人”指按招标文件规定取得招标文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

2.7招投标过程中依据的法律法规

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）》及其它相关法律、法规。

- 合格投标人的资格条件：见招标公告投标人资格要求

- 投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。（采购清单中明确规定报价不含安装的除外）

5.投标费用：

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.现场踏勘、标前答疑会：

6.1采购人、采购代理机构一般不组织统一现场踏勘和标前答疑会。

6.2对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位将会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

6.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

二、招标文件：

7.招标文件的构成

7.1招标公告

7.2采购清单及技术要求

7.3投标人须知

7.4评标方法

7.5投标文件内容及格式

7.6政府采购合同条款

7.7政府采购合同格式

投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。

8.招标文件的澄清和修改：

8.1投标人对招标文件如有疑议要求澄清的，应在开标时间以前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

8.3 招标文件、更正公告、变更公告均以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布的为准，如果内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标：

3.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

9.2单一产品招标项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以一个投标人计算。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10.投标文件的构成：

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料组成。具体内容和格式见第五章。

11.投标文件格式：

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12.投标报价：

12.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物（服务）价格、需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。投标人的报价超过采购预算或最高限价的作为无效投标处理。

12.2投标人要按开标一览表、报价明细表的内容完整填写货物（服务）单价、小计、投标总报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

12.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物（服务）只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

12.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。《87号令第五十九条》

12.6投标人应完整地填写招标文件中的投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

12.7投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物（服务）与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报。

13.证明投标人合格的资质证明材料：

13.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

14.投标保证金：

14.1本项目不收取投标保证金。

15.投标有效期：

15.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认，投标保证金的有效期也相应延长。

16.投标文件的式样：

16.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

17投标文件的签署和盖章

17.1投标文件须按照投标文件格式制作完成，并按要求进行签字签字。

17.2投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖投标人公章。未按要求签署和盖章的投标文件为无效投标。

17.3每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”，副本可以用正本复印，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交：

18.投标文件的密封和标记：

18.1投标文件外封面、封口按照招标文件规定的格式执行。

18.2投标人应将投标文件胶装装订成册和投标文件所有内容的电子文档（U盘）一份，用非透明文件袋密封，在密封袋封签处加盖公章，并标明“投标人名称”、“招标编号”、“投标项目”。

18.4为了方便开标，各投标人应将“开标一览表”单独装入一密封袋，在密封袋封签处加盖公章，并标明“投标人名称”、“投标项目编号”及“开标一览表”等字样，然后装入纸质投标文件密封袋或随投标文件一并递交。

18.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。《87号令第三十三条》

18.6投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。《87号令第三十四条》

18.7在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.8从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标：

19.开标：

19.1开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。《87号令第四十条》

19.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。《87号令第四十一条》

19.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。《87号令第四十二条》

19.4开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。《87号令第四十四条》

资格审查根据招标文件招标公告中载明的事项进行审查。

20.评标：

20.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。《87号令第四十七条》

20.3评审专家从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。

20.4投标文件的初审：评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；《87号令第四十六条》

20.5评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。《87号令第五十条》

20.6对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。《87号令第五十一条》

20.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。《87号令第五十二条》

20.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；《87号令第三十七条》

20.9投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。《87号令第六十三条》

20.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。《87号令第六十条》

20.11评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。《87号令第六十一条》

20.12评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。《87号令第六十二条》

21评标办法：

21.1综合评分法：

21.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2最低评标价法：

是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22推荐中标候选供应商：

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。《87号令第五十六条》

22.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。《87号令第五十七条》

22.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。《87号令第三十一条》

22.4评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

23中标供应商的确定

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

24评标过程的保密性：

24.1开标之后直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

24.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

25政府采购合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。《87号令第七十一条》

25.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。《87号令第七十二条》

25.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。《87号令第七十三条》

26采购代理机构宣布废标的权利：

26.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

26.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

26.1.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2．1投标截止时间结束后参加投标人不足3家的；

26.2.2 评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的有效投标不足3家的。

27.中标通知书：

27.1采购代理机构将在政府采购信息发布指定媒体上发布拟中标结果公告，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》；公告期间有质疑的，待质疑事项答复且投诉期满质疑人未向监管部门投诉的，向拟中标供应商发出《中标通知书》；质疑上升为投诉的，待监管部门做出投诉处理决定后，根据投诉处理决定向拟中标供应商发出《中标通知书》或重新组织招标。

中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

七、其   他：

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章  评标方法

资格审查、符合性审查表

| 审查主体 | 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格审查标准 | 投标人名称 | 营业执照（如有）一致 |
|  |  | 营业执照或其他证明材料 | 具有有效的营业执照或其他证明材料。 |
|  |  | 经营范围 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 财务报告 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 纳税要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 重大违法记录 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 信用中国 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
| 资格审查有采购人或代理机构进项审查；资格审查所需的公司证件等资料均需提供原件备查； |  |  |  |
| 评标委员会 | 符合性审查标准 | 投标文件签名盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 交货期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第三章“投标须知前附表”规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“招标项目基本内容及要求” |
|  |  | 技术参数要求 | 符合第二章“招标项目基本内容及要求”技术标准和要求 |

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标因素和所占权重为：

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （40分） | 投标 报价 （40分） | 1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价／投标报价） ×40 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施 条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价 =小微企业产品报价 × （ 1-6%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。 （3）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予 6%的扣除。监狱、残疾人福利性企业产品评标报价=监狱、 残疾人福利性企业产品报价×（1-6%） （4）同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 技术部分（43分） | 设计方案（22分） | - 符合甲方任务书要求。（0-4分） - 设计依据、设计工作目标合理（0-4分） - 设计机构人员配备合理。（0-4分） - 完善的设计质量、进度、保证措施（0-4分） 5、设计重点、难点分析合理科学（0-4分） 6、建议合理，科学（0-2）分 |
|  | 安装施工方案（16分） | 1、有详尽合理的安装施工组织方案和调试方案（0-3分）； 2、合理、健全的安装管理机构，且项目经理及安装人员证书齐全（0-3分）； 3、安装调试检测设备齐全（0-3分）； 4、确保安装质量及工期的承诺及保障措施（0-3分）； 5、安全文明施工措施合理得当（0-2分）； 6、投标人供货、安装、调试方案详细周全，服务承诺切实可行（0-2分）。 |
|  | 烟气处理方案（5分） | 符合招标文件全部要求及流程得5分，不符合不得分。提供详细合理得处理方案 |
| 综合部分（17分） | 业绩要求（10分） | - 投标人所投企业自2018年1月1日生物质发电（设计+安装）运行超过一年业绩3项得4分，每多一项得2分最多得10分。（以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同、运行验收报告、烟气排放合格证明），没有得0分； |
|  | 实力要求（3分） | 2、投标品牌生产商具有质量、环境、职业健康安全认证体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分，没有得0分。 |
|  | 售后服务（4分） | 1、售后服务方案详细（包括质保期、维保技术人员配备及质保期故障响应时间服务保障、培训服务方案）且承诺具体可行，评委根据优劣情况给予打分，优得2分，良得1分，一般不得分。 2、维护保养收费及内容比较：根据提供的零部件清单价格及优惠条件和维修保养计划等内容打分，优得2分，良得1分，一般不得分。 |

二、中标供应商的确定：

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

第五章  投标文件内容及格式

投标文件外封面、封口格式：

封面格式：

| 收件人：河南向生工程管理有限公司 投标文件（正本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人：河南向生工程管理有限公司 投标文件（副本） 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

正本/副本

项目

投 标 文 件

招标编号：

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日      期：       年      月     日

投标文件目录

自拟

一、开标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |
| 投标有效期 |  |
| 交货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 采购质量 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

二、资格性证明材料

1投标人法人营业执照副本

2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5无重大违法记录的书面声明

6信用

7、资质证明文件

包含但不限于以上内容

三、符合性证明材料

（1）、投标函

致：        （采购人）

我们收到了      项目招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款以及其他有关文件后，我们决定参加     招标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供全部工作内容，总报价为       元人民币 (大写：       　元)。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后          日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4)一旦我方中标，我方保证按投标文件中规定的     日历天内完成并移交全部货物。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，所提供的资料符合招标文件的标准且真实可靠，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

(6) 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本投标有关的正式通讯地址：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

## （二）货物分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号/材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

注;此表可根据项目特征自行调整。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：        签署日期：      年      月      日

（三）、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月                日

经营期限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系          （供应商全称）         的法定代表人。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月     日

（四）、法人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系（供应商全称） 的法定代表人，现授权委托      （单位名称）    的    （姓名）   为我公司签署本项目的投标文件的授权委托人，以我方名义所签署的              项目投标文件的内容。同时授权委托该同志代表我公司参加本项目的投标、开标、合同谈判、处理有关事务等并有权签署有关文件。

代理人无转委托权，特此委托。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

（※此处请粘贴受委托人身份证复印件※）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）                                    　　   年    月    日

（五）、投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

河南向生工程管理有限公司 ：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

（六）、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加本次项目（项目名称、招标编号） 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

（七）、中小企业声明函(按实际情况填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、本声明函仅针对小微型企业，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明件附到本次投标文件正本中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

4、投标人为经销商的，所投产品厂家也须符合小微企业标准，并提供相关政府部门出具小微企业证明复印件，所投产品涉及多个厂家的，须提供所有厂家小微企业证明，否则不予认可。

（八）技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件中所投产品参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：“偏离说明”一栏中，如供应商所投产品参数符合招标文件要求，应填写满足，如供应商所投产品参数优于招标文件要求，应填写正偏离。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

年     月     日

（九）设计方案

（十）服务方案及承诺

（十一）、投标人认为有必要的、响应招标文件要求的其它材料，格式自拟。

第六章  政府采购合同条款

1.   术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物及相关服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“濮阳市市级政府采购验收报告”指采购单位或政府采购代理机构根据合同履约验收意见书形成的反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标：

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货：

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款：

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收：

5.1供方提交的货物由需方负责验收。

5.2需方根据政府采购合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同规定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第4.1款所列明的销售发票等文件并在《濮阳市市级政府采购验收报告》上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

5.3货物保修期自《濮阳市市级政府采购验收报告》签署之日起计算。

6.知识产权及有关规定：

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求：

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务：

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期：

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证：

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的或投标文件中承诺的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任：

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，采购单位方可签署《濮阳市市级政府采购验收报告》。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的设备，提供替代产品以保证设备的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任：

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1 供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金；

12.1.2在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.3在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.4根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.5供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.6需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3逾期交货的违约责任。

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.3.3 供方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定，需方有权拒收产品，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

12.3.4 供方不能按照政府采购合同规定的交付产品，供方向需方支付未交付部分产品款总值5%的违约金。

12.4需方的违约责任：

12.4.1 需方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向供方偿付拒付部分产品款总额5%的违约金。

12.5以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力：

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制、不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决：

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因产品的质量问题发生争议，由河南省濮阳市质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

14.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同：

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包：

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效：

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式四份，需方，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件：

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

第七章  政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)      （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件：

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号：                ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件、评标现场的质疑答复；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件：

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的：

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

| 产品名称 | 规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 大写： ￥： |  |  |  |  |  |  |

四、政府采购合同金额：

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币（大写）：                 元。

五、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务要求按招标文件及投标文件相应条款制订），设备主机能在不破坏车间结构的基础上安装在需方污泥干化车间内指定位置处。脱水后泥饼含水率低于60%，并满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范。

六、产品保管及调试：

产品到达后经验收合格方可安装，设备安装完毕前的设备保管责任为供方；安装完毕后供方对产品免费进行安装调试，使其投入正常运行，全套设备达标验收后，设备保管责任为需方。

七、交货时间、地点、方式及完工时间：

年   月   日至    年   月   日，供方负责将产品按需方要求在需方指定地点交货、调试完毕，并具备验收使用条件。产品运送产生的费用由供方负责。

八、付款方式及条件：

九、违约责任：

按招标文件第五章《政府采购合同条款》第12条规定执行，并满足以下条款。

十、政府采购合同生效：

本政府采购合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十一、其它未尽事宜按照招标文件（编号：            ）的规定内容执行。

需方（公章）：                      供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：     法定代表人或授权代表签字：

地址：                             地址：

联系人及电话：                     联系人及电话：

日期：                             日期：

本格式仅供参考,以双方正式合同为准，双方可根据项目特点增减相应条款。